（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏恒尚动力高科有限公司
	工程名称
	4#厂房

	设计编号
	DY16-027

	1、明确电气火灾漏电报警信号线的型号规格和敷设方式。

2、不应出现“宜选用”。



	设计人
	朱 峰
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	周依风
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周依风
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


