（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏恒尚动力高科技有限公司
	工程名称
	生产厂房-6#厂房

	基础形式
	独 基
	抗震等级
	二 级

	结构体系
	框 架
	场地类别
	 Ⅲ 类

	一.强制性条文: 
（无）
二.安全性问题: 
1. JC3、JC4、JC8、JC9因距地下室较近，在相邻地下室开挖时，由于高低差土的推力会使独基下土产生侧移，影响基础安全。
三.强制性标准  

（无）
四.设计深度
1. 二~三层2交D轴上框柱为穿层柱，应按穿层柱正确标注配筋。核查其余穿层柱的配筋并回复核查结果。


	设计人
	袁 辉
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	鲁海鹰
	强制性标准
	0
	
	结构设计 
	0

	审核人
	姚振国
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	王洪标
	执业证章号
	3204647-S003
	
	
	


