江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2017-019      
项目名称：丹阳市城市管理局2017年丹阳市白云街片区、华阳苑片区及华阳路立面品质提升工程标段二 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年03月30日     
江苏省建设厅制

丹阳市城市管理局：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           2017年丹阳市白云街片区、华阳苑片区及华阳路立面品质提升工程标段二   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年03月30日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	2017年丹阳市白云街片区、华阳苑片区及华阳路立面品质提升工程标段二

	
	建设单位
	丹阳市城市管理局
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	改造建筑外表面积127220平方米、投资1200万元
	建筑总高度
	多层为主

	
	建筑层数
	多层为主、共计33幢
	耐火等级
	

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	中外建华诚城市建设规划设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（景观设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市城市管理局
	工程名称
	2017年丹阳市白云街片区、华阳苑片区及华阳路立面品质提升工程标段二

	设计编号
	ZWJHC2017-JZ010
	设计人
	陈志兵

	一、强制性条文
1、设计说明第四.2条：楼层间的窗槛墙高度800mm应改为1200mm（建规6.2.5条）。

二、强制性标准
（无）

三、安全隐患
（无）

四、其他
1、缺设计规模、概况（总建筑幢数、建筑外表面积、投资等）。

2、设计说明工程概况，应写明：建设单位的名称、项目名称。

3、有两个项目名称矛盾，封面是“丹阳市华地片区沿街立面改造工程项目 标段二；图签是“2017丹阳市白云街片区、华阳苑片区及华阳路立面品质提升工程 标段二”，互相矛盾。

4、涉及到部分结构构件的安全问题，虽然在建筑图（有店招结构设计专业的内容）上有明确的尺寸设计，请结构专业的设计人员再复算一下，并回复安全结果。由于是纯“结构设计专业”的内容，请加盖一下注册结构的章，并签字。


	设计人
	陈志兵
	专业负责人
	刘涤宇
	注册师
	刘涤宇


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市城市管理局
	工程名称
	2017年丹阳市白云街片区、华阳苑片区及华阳路立面品质提升工程标段二

	设计编号
	ZWJHC2017-JZ010
	设计人
	刘建华

	一、强制性条文
（无）

二、强制性标准
（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、设计依据GB50034-2004、GB50343-2004己废止，应按照新规范相关条款要求复核设计。

。


	设计人
	刘建华
	专业负责人
	刘春年
	注册师
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市城市管理局
	工程名称
	2017年丹阳市白云街片区、华阳苑片区及华阳路立面品质提升工程标段二

	设计编号
	ZWJHC2017-JZ010
	设计人
	刘建华

	一、强制性条文
（无）

二、强制性标准
1、固定在建筑物上的彩灯及其线路应处在建筑物接闪器的保护范围内；从屋面配电箱引出的配电线路应穿钢管保护，配电箱及配电线路保护钢管应屋面防雷装置相连接。详见GB50057-2010你4.5.4条相关规定。
三、安全隐患

（无）

四、其他

1、屋面配电箱电源应穿钢管保护，电源保护钢管应屋面防雷装置相连接。


	设计人
	刘建华
	专业负责人
	刘春年
	注册师
	


