江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       市政2017-027      
项目名称：丹阳市前艾中学室外场地及辅助工程
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年04月17日     
江苏省建设厅制

丹阳市前艾中学：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的            室外场地及辅助工程   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年04月17日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	室外场地及辅助工程

	
	建设单位
	丹阳市前艾中学
	项目地址
	前艾

	
	建筑面积
	室外场地3053㎡
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	苏州苏大建筑规划设计有限责任公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（景观园林）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市前艾中学
	工程名称
	室外场地及辅助工程

	设计编号
	DY16-021
	设计人
	潘虎

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、其他
1、设计应说明：本次室外场地及辅属工程（一期）是否有批准的规划总图？合法的用地许可？环境改善后的绿地率多少？停车为指标多少？

2、请再自查一下（结构专业）硬质地面、路面、草坪砖、景墙基础的受力层的强度，确保合理。

3、请再自查一下（水专业）道路、排水井（沟）、管线，是否满足施工要求？

4、注册章模糊不清。


	设计人
	潘虎
	专业负责人
	张新方
	注册师
	张新方


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市前艾中学
	工程名称
	室外场地及辅助工程

	设计编号
	DY16-021
	设计人
	朱 峰

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、其他

1、室外照明配电箱AL总断路器整定电流值50A大于门卫照明配电箱1AL的室外照明回路断路器整定电流值40A，不匹配。

2、负荷计算缺Pe值。

3、室外照明平面图，应标出室外照明配电箱AL的安装位置，并确定安装型式。

4、室外照明平面图，室外照明配电箱AL的电源引自室外配电柜有误。（应引自门卫照明配电箱）

5、室外照明配电箱AL电源应带PE线。

6、电气设计说明的第5（4）条，应明确设备安装具体要求。不应出现“宜装设”、“宜采用”表达。

7、部分设计说明与项目不符。


	设计人
	朱 峰
	专业负责人
	周依风
	注册师
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市前艾中学
	工程名称
	室外场地及辅助工程

	设计编号
	DY16-021
	设计人
	朱 峰

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、其他

1、应明确重复接地装置的具体做法。〔见电气设计说明第6（2）条要求〕


	设计人
	朱 峰
	专业负责人
	周依风
	注册师
	


