江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-099          
项目名称：   丹阳市前艾中学新建门卫   
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年04月18日     
江苏省建设厅制

丹阳市前艾中学：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           新建门卫     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年04月18日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	新建门卫

	
	建设单位
	丹阳市前艾中学
	项目地址
	前艾

	
	建筑面积
	66.90㎡
	建筑总高度
	4.30米

	
	建筑层数
	 地上：1层
	耐火等级
	二级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	独 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	苏州苏大建筑规划设计有限责任公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市前艾中学
	工程名称
	新建门卫

	设计编号
	DY17-008

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	潘虎
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	张新方
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	张新方
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	张新方
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市前艾中学
	工程名称
	新建门卫

	设计编号
	DY17-008

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
（无）

四、其他
1. 计算书上缺注册结构师签字盖章。


	设计人
	袁 辉
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	鲁海鹰
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	姚振国
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	王洪标
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市前艾中学
	工程名称
	新建门卫

	设计编号
	DY17-008-2

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、工作场所宜选用T5荧光灯、紧凑型荧光灯。详见DGJ32/J173-2014的10.3.2条规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、门卫照明配电箱1AL的室外照明回路断路器整定电流值40A，小于室外照明配电箱AL总断路器整定电流值50A，不匹配。
2、室外照明回路应带PE线。


	设计人
	朱 峰
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	周依风
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周依风
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	丹阳市前艾中学
	工程名称
	新建门卫

	设计编号
	DY17-008-2

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、电动门轨道应可靠接地。


	设计人
	朱 峰
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	周依风
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周依风
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


