江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       市政2017-010      
项目名称：丹阳市滨江新市政建设发展有限公司丹北镇万家广场
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年03月24日     
江苏省建设厅制

丹阳市滨江新市政建设发展有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的            丹北镇万家广场   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年03月24日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹北镇万家广场

	
	建设单位
	丹阳市滨江新市政建设发展有限公司
	项目地址
	丹北

	
	建筑面积
	47.96㎡
	建筑总高度
	3.95M

	
	建筑层数
	地上:1层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	筏板基础

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	三 级

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏纬信工程咨询有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（市政）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市滨江新市政建设发展有限公司
	工程名称
	丹北镇万家广场

	设计编号
	16354DEF02
	设计人
	瞿杰

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、缺少城市工程管线综合规划规范---GB50289-2016
2、缺少道路结构计算书

三、设计深度

1、缺少道路管线断面图

2、缺少道路交叉口竖向设计

3、道路竖向设计平面与纵断面不一致

4、建议道路横坡改为1.5%，双面坡改为单面坡.



	设计人
	瞿杰
	项目负责人
	
	注册师
	


（景观设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市滨江新市政建设发展有限公司
	工程名称
	丹北镇万家广场

	设计编号
	16354DEF02
	设计人
	石亚飞

	一、节能方面

1、建议：建筑工程屋面增加保温层（如40mm厚XPS板）。+

2、建筑工程设计说明（门窗工程），采用双层中空玻璃，详见节能专篇，错误。

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准
（无）

四、安全隐患
（无）

五、其他
1、缺设计规模、概况（总面积、停车规模、建筑面积、绿化面积、道路、投资等）。

2、所有总平面图应有指北针。

3、建筑工程设计说明，为多层商业错误。设计说明采用的多个图集（如J05-2006、J06-2006等）均已作废。

4、厕所的入口屋顶（有个开口圆孔）应采用有组织排水。厕所外窗应安装纱窗。

5、建筑工程设计说明（工程做法表），外墙做法是“湿贴”，不是干挂。不可采用。

6、停车场未设无障碍车位？



	设计人
	石亚飞
	项目负责人
	石亚飞
	注册师
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市滨江新市政建设发展有限公司
	工程名称
	丹北镇万家广场公共厕所

	设计编号
	16354DEF02
	设计人
	何江华

	一、强制性条文

（无）

二、安全性问题

（无）

三、强制性标准  

（无）

四、设计深度。

1、无勘察报告，结构计算书。



	设计人
	何江华
	项目负责人
	眭  亮
	注册师
	眭  亮


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市滨江新市政建设发展有限公司
	工程名称
	丹北镇万家广场

	设计编号
	16354DEF02
	设计人
	

	一、节能方面

（无）                                  
二、强制性条文

（无）

3、 强制性标准

（无）

四、安全隐患

  1，市政供水时，快速取水阀处应有可靠的防倒流措施，以防市政水源受到污染。

五、其他
1，室外污水管线排出口不明，排入市政的应提供市政污水接入口处市政井位置和市政管管径和埋深。

2，场地中间路口两侧雨水口距离超百米，需增设雨水口。

	设计人
	
	项目负责人
	
	注册师
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市滨江新市政建设发展有限公司
	工程名称
	丹北镇万家广场

	设计编号
	16354DEF02
	设计人
	

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

1、室外照明线路未采用双重绝缘铜芯导线，不符合JGJ/T163-2008的8.1.7条规定。
2、高杆灯应设置避雷针和接地网，详见DGJ32/TC06-2011的8.4.3条规定
3、路灯供电负荷应三相均匀分配，详见DGJ32/TC06-2011的7.4.2条规定。图纸表达深度不够，平面图应标出每盏灯的分配相序。
四、安全隐患

（无）

五、其他

1、AL电箱进线电源应穿钢管保护，配电系统图WL2、WL3回路增加PE线。
2、公厕配电箱进线电源应增加PE线，设置适配的SPD。
3、每盏灯宜装设熔断器保护，详见DGJ32/TC06-2011的7.1.16条规定。
4、图签人员签名不识。


	设计人
	
	项目负责人
	
	注册师
	


