江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2017-070      
项目名称：丹阳市安居工程建设投资有限公司练湖幼儿园 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年04月20日     
江苏省建设厅制

丹阳市安居工程建设投资有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           练湖幼儿园   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年04月20日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	练湖幼儿园

	
	建设单位
	丹阳市安居工程建设投资有限公司
	项目地址
	练湖

	
	建筑面积
	6169㎡
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	地上：3层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	二 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	常泰建设集团有限公司
	资质等级
	

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（装饰）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市安居工程建设投资有限公司
	工程名称
	练湖幼儿园

	设计编号
	
	设计人
	李洁

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

1、吊顶有许多18mm的木工板（如jd-03图），按照设计说明10.4.3.3条，三度防火处理，达到B1级，不符合防火A极标准（建筑内部装修设计防火规范3.2.1条）。墙体、地面的木质材料如何防火处理？耐火等级？

三、安全隐患

（无）
四、其他

1、本次审查仅限于室内装修，且设计不应改变原工程的防火设计和结构设计，并得到原设计单位的认可（签字、盖章）。消防设计部分尚需专业消防部门审查。

2、控制好室内环境质量，应按Ⅰ类控制，分别写出五项污染物的具体限值。

3、建议增加设计说明：所有的木制品均应符合《装饰装修木制品应用技术规程》DGJ/32J128-2011。

4、本建筑图签：应该有自己独立的设计编号？应填写建设单位是谁？建筑设计单位是谁？

5、一层平面东南角的医务保健室不应取消。

6、一层平面西南角的男女公共厕所（含无障碍厕位）不应取消。

7、一层西侧南北向的内走廊为疏散走道，不应加两樘门。

8、设计依据很多，但就是缺少幼儿园规范。

9、凡落地玻璃均应设置提醒标志，防止人员误撞（如E-05图的落地玻璃）。

10、设计说明应针对本项目特点重新编写：凡是与本工程无关的内容应全部删除！如办公、旅馆、旅游饭店星级评定、住宅设计等规范与本工程无关。凡是罗嗦的话应简明！如10.5.1条写了很多包头、兰州、徐州、郑州、西安的等区域的木材含水率的情况、地板铺装方式有高架悬浮式、直铺悬浮式、直钉式、等等。

11、缺工程编号。

12、楼梯栏杆及扶手应按幼儿园规范要求设计。


	设计人
	李洁
	专业负责人
	蔡君兰
	注册师
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市安居工程建设投资有限公司
	工程名称
	练湖幼儿园

	设计编号
	
	设计人
	蒋波

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

（无）
三、安全隐患

（无）
四、其他

1，本工程只涉及给排水支管改造，但绿建专篇不全，应以《江苏省公共建筑施工图绿色设计专篇》参考式样逐项填写；集中热水系统不宜采用电加热辅助热源；未见保证用水点压力小于0.2MPa的措施。                                


	设计人
	蒋波
	专业负责人
	
	注册师
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市安居工程建设投资有限公司
	工程名称
	练湖幼儿园

	设计编号
	
	设计人
	张炳华

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

1、工作场所宜选用T5荧光灯、紧凑型荧光灯及LED灯。详见DGJ32/J173-2014的10.3.2条规定。

四、安全隐患

（无）

五、其他

1、总电箱APCF设有防电气火灾漏电流动作报警装置，报警声光信号除应在配电箱上设置外，还应将报警信号应送至并接入有人值守值班室的声光报警器。（注明信号线的型号、规格和敷设方式）


	设计人
	张炳华
	专业负责人
	凌霞
	注册师
	


