江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2017-069      
项目名称：丹阳市青少年宫文化艺术培训中心志愿者
精神展示馆暨24小时书店室内装饰   
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年04月24日     
江苏省建设厅制

丹阳市青少年宫文化艺术培训中心：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           志愿者精神展示馆暨24小时书店室内装饰   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年04月24日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	志愿者精神展示馆暨24小时书店室内装饰

	
	建设单位
	丹阳市青少年宫文化艺术培训中心
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	地上：2层
	耐火等级
	

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（装饰）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市青少年宫文化艺术培训中心
	工程名称
	志愿者精神展示馆暨24小时书店室内装饰

	设计编号
	17-050
	设计人
	殷岛琦

	一、强制性条文
1、大于100㎡的书店，应按商店要求设计（商店规范1.0.2条及条文解释），应做封闭楼梯间（建规5.5.13条）。

二、强制性标准

（无）
三、安全隐患

1、防火设计内容含糊，建筑分类四类是什么概念？是木结构建筑吗？材料燃烧等级一览表，许多的B2级材料可以吗？如果处理后等级提供应明确列入；没有总平面图，没有书店在原建筑中的具体情况图，是否是单栋建筑？室外有没有消防通道？室内有没有自动喷淋？有什么灭火器材？

四、其他

1、本次审查仅限于室内装修，且设计不应改变原工程的防火设计和结构设计，并得到原设计单位的认可（签字、盖章）。消防设计部分尚需专业消防部门审查。

2、控制好室内环境质量，究竟是几类控制？分别写出五项污染物的具体限值。

3、设计依据很多，但就是缺少书店的规范。

4、增加的书架很高，核查结构是否符合承重要求？

5、建议增加设计说明：所有的木制品均应符合《装饰装修木制品应用技术规程》DGJ/32J128-2011。

6、凡落地玻璃均应设置提醒标志，防止人员误撞。

7、设计说明应针对本项目特点重新编写：凡是与本工程无关的内容应全部删除！原建筑的概况交待不详：建筑总面积应提供（或提供装修造价等规模情况）。

8、最后一张图，32号立面图是对应平面的什么地方？两侧的空平台是哪里？


	设计人
	殷岛琦
	专业负责人
	赵雪林
	注册师
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市青少年宫文化艺术培训中心
	工程名称
	志愿者精神展示馆暨24小时书店室内装饰

	设计编号
	17-050
	设计人
	邹颖

	一、节能方面

（无）                                
二、强制性条文

（无）

3、 强制性标准

（无）

四、安全隐患

 （无）

五、其他
 （无）                              


	设计人
	邹颖
	专业负责人
	赵苏丹
	注册师
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市青少年宫文化艺术培训中心
	工程名称
	志愿者精神展示馆暨24小时书店室内装饰

	设计编号
	17-050
	设计人
	张炳华

	一、节能方面

（无）                                
二、强制性条文

（无）

4、 强制性标准

（无）

四、安全隐患

 （无）

五、其他
 （无）                              


	设计人
	张炳华
	专业负责人
	凌霞
	注册师
	


