江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2017-007       
项目名称：丹阳市教育投资发展有限公司新建南京师范
大学中北学院（丹阳）项目二期工程—学术交流中心、体育馆、音乐厅、管理楼、第二教学楼、图书馆
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2017年04月26日   
江苏省建设厅制

丹阳市教育投资发展有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的新建南京师范大学中北学院（丹阳）项目二期工程—学术交流中心、体育馆、音乐厅、管理楼、第二教学楼、图书馆    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年04月26日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

中北学院学术交流中心等JBK1616-2（ 勘察 ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	学术交流中心
	46.90m
	3-12F/-1F
	框架
	桩基
	9.0m×9.0m
	
	乙级
	III类

	体育馆
	23.96m
	3F/-1F
	框架
	桩基
	9.0m×9.0m
	
	乙级
	III类

	音乐厅
	23.975m
	3F/-1F
	框架
	桩基
	33.6m×18.0m
	
	乙级
	III类

	管理楼
	17.85m
	3F-4F
	框架
	桩基
	10.8m×7.2m
	
	乙级
	III类

	第二教学楼
	17.85m
	5F
	框架
	桩基
	13.2m×9.0m
	
	乙级
	III类

	图书馆
	28.35m
	5F-6F
	框架
	桩基
	18.0m×9.0m
	
	乙级
	III类

	一、违反强制性条文方面

无

二、违反强制性标准方面

1、拟建体育馆、音乐厅、第二教学楼、图书馆的工程重要性等级均为二级有误，不符合GB50021-2001（2009年版）第3.1.1条，详见条文说明。

2、拟建学术交流中心、图书馆无实测波速孔，不符合GB50011-2010（2016年版）第4.1.3条（学术交流中心层数已经超过10层，建筑高度超过24.0m；图书馆建筑高度超过24.0m）。

3、图书馆场地属于抗震不利地段有误，不符合GB50011-2010（2016年版）第4.1.1条。

4、学术交流中心、体育馆及音乐厅的基坑支护安全等级未说明，不符合JGJ120-2012第3.1.3条。

三、其他

1、《建筑抗震设计规范》GB5011-2010已经更新为GB5011-2010（2016年版）。


	设计人
	
	专业负责人
	仲锁庆
	注册师
	仲锁庆


