江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2017-116       
项目名称：丹阳市界牌镇人民政府界牌敬老院泵房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2017年04月21日   
江苏省建设厅制

丹阳市界牌镇人民政府：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的界牌敬老院泵房   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年04月21日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

界牌敬老院泵房16-206 （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	界牌敬老院泵房
	
	-1F
	框架
	筏板基础
	
	
	乙级
	III类

	一、违反强制性条文方面

1、②层粉质粘土夹粉土只有4个土样，不足6个，静力触探孔只有2个，不足3个，不符合GB50021-2001（2009年版）第4.1.20条第2款，详见条文说明。

二、违反强制性标准方面

1、④层粉砂密实度为中密有误，不符合GB50021-2001（2009年版）第3.3.9条。（实测标准贯入击数15击~19击，其中2个为15击）

2、拟建物地基基础设计等级为丙级有误，不符合GB50007-2011第3.0.1条，详见P196页条文说明。

3、②层粉质粘土夹粉土呈软塑状态有误，不符合GB50021-2001（2009年版）第3.3.11条（4个土样，其中2个软塑，2个流塑）。

三、其他

1、《建筑抗震设计规范》GB5011-2010已经更新为GB5011-2010（2016年版）。
2、十五结论中第4点与十氡气浓度评价不一致，请复核或者直接去掉。

3、工程负责人的岩土工程师注册章请补盖上。

4、5.1地形地貌中，场地地貌类型为岗地地貌有误。

5、标准贯入试验液化判别及液化指数计算成果表中粉砂粘粒含量均应填3%，避免引起误解。

6、基坑概况中《建筑基坑技术规程》JGJ120-99已经更新为JGJ120-2012。

7、基坑开挖与支护中建议可直接按1：1放坡开挖欠妥，降水会造成基坑四周地面不均匀沉降，从而影响东侧二层楼及西侧相邻单位的厂房使用，请重新考虑支护方案。

8、基坑概况中与基坑监测中基坑支护安全等级不一致，请复核。



	设计人
	
	专业负责人
	杨益民
	注册师
	高山三


