江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2017-071      
项目名称：大亚科技股份有限公司新建业务用房幕墙
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年04月27日     
江苏省建设厅制

大亚科技股份有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的          新建业务用房幕墙   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年04月27日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	新建业务用房幕墙

	
	建设单位
	大亚科技股份有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	11162.63㎡
	建筑总高度
	43.75m

	
	建筑层数
	地上：9层  
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	二 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	桩 基

	
	结构体系
	外墙装饰
	建筑类别
	二 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	上海联创建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


建筑幕墙（建筑）专业审查意见

	建设单位
	大亚科技股份有限公司
	工程名称
	新建业务用房幕墙

	设计编号
	
	设计人
	丁超

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

1、单块玻璃（如MQ02）大尺寸的达到6平方米，使用6mm厚不安全（建筑玻璃应用技术规程7.1.1条）。

2、建筑在二层及以上安装玻璃幕墙的（有多处），在幕墙下方周边区域合理设置绿化带防护设施（苏建函科〔2015〕297号）。图纸应明确提醒建设方做绿化带隔离。

三、安全隐患

（无）
四、其他

1、设计说明应有建筑规模（建筑面积、幕墙规模等）。本次审查仅限于外装。

2 、扉页：写明编制单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人的姓名，并经上述人员签名（2016版国标《建筑工程设计文件编制深度规定》5.1.4条）。

3、缺设计编号。

4、凡落地玻璃均应设置提醒标志，防止人员误撞（玻璃幕墙工程技术规范4.4.4条）。

5、节点索引图上的索引符号，全部是“大黑圆圈”，所有的大样，均无法看到。

6、有许多结构设计（如大门口的 大跨度的 钢结构雨棚）的内容，应由注册结构工程师负责，并签字、盖章。

7、消防救援窗应设置易于识别的明显标志（被隔栅遮挡），隔栅如何打开？见新建规7.2.5条。


	设计人
	丁超
	专业负责人
	房 卓
	注册师
	刘岫岭


（结构）专业审查意见

	建设单位
	大亚科技股份有限公司
	工程名称
	新建业务用房幕墙

	设计编号
	
	设计人
	丁超

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

1. 石材幕墙横梁采用螺栓连接时，截面尺寸应满足GB50017-2003-8.1.2条要求。

2. 计算书：

   1）石材幕墙横梁：图纸上是一端栓接一端焊接，而计算书上是按简支梁计算。

2）缺雨篷二的计算书。

四、设计深度
1. 图中涉及到结构图纸和计算书，应有注册结构工程师签字并加盖注册结构工程师章。

2. 应提供幕墙立柱和横梁在结构主体上布置的立面图，及幕墙与埋件的连接大样图，否则无法审核其合理性。

3. 图纸设计深度不够，例如石材幕墙许多梁、柱连接点大样图不知出于何处。

	设计人
	丁超
	专业负责人
	
	注册师
	


