江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2017-061      
项目名称：丹阳市经济适用住房发展中心天元经适房9#楼装修  
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年04月06日     
江苏省建设厅制

丹阳市经济适用住房发展中心：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           天元经适房9#楼装修   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年04月06日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	天元经适房9#楼装修

	
	建设单位
	丹阳市经济适用住房发展中心
	项目地址
	

	
	建筑面积
	6948.2㎡
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	地上：11+1层 
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（装饰）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市经济适用住房发展中心
	工程名称
	天元经适房9#楼装修

	设计编号
	XQ117-007
	设计人
	蔡伟

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

（无）
三、设计深度

1、控制好室内环境质量，应按Ⅰ类控制，分别写出五项污染物的具体限值。应增加说明：在装修工程完工至少7d后、工程交付使用前，必须进行污染物控制检测（按强条执行：江苏省成品房装修标准3.4.4条）。

2、应说明清楚规模：总装修的建筑面积是多少？ 


	设计人
	蔡伟
	专业负责人
	赵雪林
	注册师
	赵雪林


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市经济适用住房发展中心
	工程名称
	天元经适房9#楼装修

	设计编号
	XQ117-007
	设计人
	钟国洪

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

1、厨房未设置可燃气体探测器，不符合DGJ32/J26-2006的10.3.2条规定。
三、安全隐患

（无）

四、其他

1、补充电气设计说明及完整的电气设备表。

2、如屋顶设有太阳能热水器，ADQ电箱应设置太阳能热水器专用辅助电加热回路。同时太阳能热水器辅助电加热线路应引至屋面太阳能热水器。


	设计人
	钟国洪
	专业负责人
	钟国洪
	注册师
	


