（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市职教中心
	工程名称
	汽车专业实训用房

	设计编号
	17-154

	一、节能方面

（无）                                
二、强制性条文

（无）

强制性标准

（无）

四、安全隐患

（无）

五、其他
1，说明一、3.2.2）条，消防系统由“校区室外环状管网供给”，应明确此管网为临高压还是市政，临高压的需说明水箱位置、容积、水池水泵等参数，且与室外管网共同组成环网的需图示与室外管网的连接情况。

2，XL-5不宜设于仿真实验室内。

3，汽车实训用房与修车库性质相近，灭火器宜按B类中危险级考虑。



	设计人
	 邹颖
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	0

	专业负责人
	 赵苏丹
	强制性标准
	0
	
	
	

	审核人
	 赵苏丹
	
	
	建筑设备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	
	专业审查号
	
	日  期
	2017.5.10

	复核人
	
	专业审查号
	
	日  期
	


