江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-124          
项目名称：丹阳市第六中学泵房及消防水池
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年05月08日     
江苏省建设厅制

丹阳市第六中学：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           泵房及消防水池     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年05月08日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	泵房及消防水池

	
	建设单位
	丹阳市第六中学
	项目地址
	练湖

	
	建筑面积
	169㎡
	建筑总高度
	-4.20m

	
	建筑层数
	地上1层，地下1层
	耐火等级
	一  级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	筏板基础

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市第六中学
	工程名称
	泵房及消防水池

	设计编号
	16-025-3

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、检修孔位置不妥，正好在消防车道中间。

2、应提醒结构专业，消防水池上面有消防车道通过，设计荷载应增加！



	设计人
	丁  剑
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	胡伟风
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	胡伟风
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市第六中学
	工程名称
	泵房及消防水池

	设计编号
	16-025-3

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1、一层梁平面中，KL1（1）、WKL（1）支座筋配置量小于计算值。

四、设计深度

1、未作3轴砼墙下的局部抗浮计算，可能不满足。

2、缺3轴池壁的强度、裂缝宽度计算和其他池壁的裂缝宽度计算。

3、宜说明持力层所采用的土层及其承载力。

4、需作软弱下卧层验算（100/70）。



	设计人
	陈  玮
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	华丹芸
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	审核人
	周荣俊
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭  亮
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市第六中学
	工程名称
	泵房及消防水池

	设计编号
	16-025-3

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1，消控中心不仅需显示水位，还应有报警功能，需提供报警水位。

2，水泵扬程60米，宜设防水锤装置。


	设计人
	邹颖
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市第六中学
	工程名称
	泵房及消防水池

	设计编号
	16-025-3

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、消防水池、屋面消防水箱应设置水位探测器接至学校消防控制室火灾自动报警系统，以实现相关控制和监测。详见JGJ16-2008的13.4.4条相关规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、总电箱AP1、AP2设有防电气火灾漏电流动作报警装置，报警声光信号除应在配电箱上设置外，还应将报警信号应送至并接入有人值守值班室（或消防控制室）声光报警器。标明报警声光信号线路型号、规格及其敷设方式。

2、国标图集10D303-3己废止，应采用新国标图集。

3、地下室电气设备防护等级不详。

4、屋顶水箱设在何处不详。



	设计人
	张炳华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	丹阳市第六中学
	工程名称
	泵房及消防水池

	设计编号
	16-025-3

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	张炳华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


