（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏帝森特纸业有限公司
	工程名称
	厂房

	设计编号
	16-01-74

	二、2条回复不符合要求，缺消防工作区（消控室泵房、配电房）应急照明时间。

二、4条回复不符合要求，明确火灾自动报警系统主电源如何设置，出图表示。

四、3条回复不符合要求。查看AP系统图、标出送往消控室报警，信号线规格、型号及敷设方式。

四、4条回复不符合要求，出图表示。

四、5条回复不符合要求，重出电气设备表，标全应急照明及其参数。

四、7条回复不符合要求，01-D303-3已废止，重回复。



	设计人
	王 飞
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王 莉
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王 莉
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


