江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2017-083      
项目名称：丹阳市市场监督管理局云阳分局改造土建工程
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年05月17日     
江苏省建设厅制

丹阳市市场监督管理局：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           云阳分局改造土建工程   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年05月17日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	云阳分局改造土建工程

	
	建设单位
	丹阳市市场监督管理局
	项目地址
	云阳

	
	建筑面积
	2004㎡
	建筑总高度
	14.95m

	
	建筑层数
	地上：4层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	筏板基础

	
	结构体系
	砖混
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（装饰）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市市场监督管理局
	工程名称
	云阳分局改造土建工程

	设计编号
	17-025-1
	设计人
	陈彬

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

（无）
三、其他
1、新增加的墙、拆除砖混结构的墙、另增加的室外钢楼梯等，结构是否安全？请核查！

2、增加的室外钢楼梯设计深度不够。

3、防火设计说明，是执行2014版防火规范，其实是不能完全满足的（如：走廊两侧的窗达不到1.0h；楼梯肚下设杂物间；会议室人数计算不止30人；室外消防不清，等等）。


	设计人
	陈彬
	专业负责人
	周晓跃
	注册师
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市市场监督管理局
	工程名称
	云阳分局改造土建工程

	设计编号
	17-025-1
	设计人
	束伟华

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

1、植筋锚固设计需按GB50367-2013第12节相关要求。

2、应作钢架承载力及变形计算书。

三、设计深度

1、需补充钢架表面防护措施。

2、缺砼短柱配筋。 

3、砼短柱顶标高－0.150，钢架底标高0.000，需补充钢架柱与砼短柱的连接大样图。

4、宜注明后续合理使用年限。


	设计人
	束伟华
	专业负责人
	眭  亮
	注册师
	眭  亮


