江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       市政2017-041      
项目名称：丹阳市开发区高新技术发展有限公司迎春路
建设工程（齐梁路～西岗东路）施工图设计
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年05月02日     
江苏省建设厅制

丹阳市开发区高新技术发展有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的            迎春路建设工程（齐梁路～西岗东路）施工图设计   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年05月02日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	迎春路建设工程（齐梁路～西岗东路）施工图设计

	
	建设单位
	丹阳市开发区高新技术发展有限公司
	项目地址
	

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	镇江市规划设计研究院
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（市政）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市开发区高新技术发展有限公司
	工程名称
	迎春路建设工程（齐梁路～西岗东路）施工图设计

	设计编号
	
	设计人
	

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、缺少城市工程管线综合规划规范---GB50289-2016

2、缺少道路结构计算书；缺少雨污水计算书.

三、设计深度
1、雨、污水规划不合理，齐梁路就一条DN600雨水管，迎春路有两条DN800雨水管，加上齐梁路上游DN600雨水管，三条管道接一条管道；

建议DN400污水管（K0+00～K0+200）接齐梁路污水管.

2、管线横断面中污水管在南侧，平面在北侧。建议调整。

3、K0+440交叉口位置缺少污水预埋管.同时建议在规划路位置设一条雨水总管（220米长），往南通向老九曲河.并接通北侧雨水管，可以减小交叉口东侧雨水管管径.

4、K1+280、K1+950、K2+250、K2+510等交叉口位置缺少雨污水预埋管.

5、YN-15~YN-16管径应为DN1200.

6、建议在涝水行洪通道位置（K0+815）设雨水出水口，取消YS-26～YS-27段雨水管；同时抬高出水口1标高（0.95）.

7、K0+828交叉口位置部分污水预埋管可能已实施，建议设计单位调查确定.



	设计人
	
	专业负责人
	
	注册师
	


迎春路2017045 （  勘察  ）专业审查意见
	子项名称
	 建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	迎春路
	
	
	
	
	
	
	乙级
	III类

	一、违反强制性条文方面

无

二、违反强制性标准方面

无

三、其他

1、3.2水土腐蚀性评价中，土中的硫酸盐含量、镁盐含量、PH值、CI-含量均与所提供的土的易溶盐试验检测报告不一致，请复核。


	设计人
	
	专业负责人
	王俊康
	注册师
	王俊康


