江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2017-081      
项目名称：丹阳经济开发区管理委员会丹阳希那基
汽车零件有限公司室内装饰工程   
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年05月02日     
江苏省建设厅制

丹阳经济开发区管理委员会：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳希那基汽车零件有限公司室内装饰工程   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年05月02日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳希那基汽车零件有限公司室内装饰工程

	
	建设单位
	丹阳经济开发区管理委员会
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	5453.35㎡
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	地上：1层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	二 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（装饰）专业审查意见

	建设单位
	丹阳经济开发区管理委员会
	工程名称
	丹阳希那基汽车零件有限公司室内装饰工程

	设计编号
	17-014
	设计人
	殷岛琦

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

（无）
三、其他
1、设计说明，项目是常熟公司的室内装饰？

2、所有增加的墙、板，结构是否可行？请核查！

3、新增加的吊顶，上方没有结构的楼板，如何受力？应有所交代！

4、本建筑是厂房，还是仓库？丁类厂房内设办公等房间，需要2.5h的防火隔墙吗？（建规3.3.5条）。增加防火措施总是好的，但是其分隔的钢柱等，也应提高同等的耐火等级。


	设计人
	殷岛琦
	专业负责人
	赵雪林
	注册师
	赵雪林


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳经济开发区管理委员会
	工程名称
	丹阳希那基汽车零件有限公司室内装饰工程

	设计编号
	S17-W-1
	设计人
	赵苏丹

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

1,1轴J轴交点处消火栓位于五金工具房间内。《水消规》GB50974-2014  7.4.7条。

三、安全隐患

（无）

四、其他
1，说明设计依据中防火规范版本已废止。

2，应提供产品和生产工艺，以及厂房火灾危险性等级。

3，系统与平面不一致，系统缺XL-22、多一轴进水管上XL-1，平面由两处试验消火栓二系统图中只有一处。

4，消火栓箱集中布置厂房中部区域，南北向保护跨度24米且A、N轴疏散通道入口处无消火栓，不利于消防，核查设备布置是否影响水枪保护距离以及卫生间是否双栓保护。



	设计人
	赵苏丹
	专业负责人
	
	注册师
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳经济开发区管理委员会
	工程名称
	丹阳希那基汽车零件有限公司室内装饰工程

	设计编号
	17-014
	设计人
	钟国洪

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他
1、AP1～AP7配电柜配电系统图缺总开关，电源引自何处不详。

2、配电系统图标注“配电柜安装方式详见工艺要求”，但未见工艺要求。


	设计人
	钟国洪
	专业负责人
	凌 霞
	注册师
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳经济开发区管理委员会
	工程名称
	丹阳希那基汽车零件有限公司室内装饰工程

	设计编号
	17-014
	设计人
	钟国洪

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）



	设计人
	钟国洪
	专业负责人
	凌 霞
	注册师
	


