江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2017-086      
项目名称：丹阳市江苏元龙房地产开发有限公司荣城
国际一期（A地块）住宅及商业（1、2、3、5、6#）幕墙  
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年05月10日     
江苏省建设厅制

丹阳市江苏元龙房地产开发有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           荣城国际一期（A地块）住宅及商业（1、2、3、5、6#）幕墙   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年05月10日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	荣城国际一期（A地块）住宅及商业（1、2、3、5、6#）幕墙

	
	建设单位
	丹阳市江苏元龙房地产开发有限公司
	项目地址
	前艾

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	外墙装饰
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	中建远泰幕墙装饰工程有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（装饰）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市江苏元龙房地产开发有限公司
	工程名称
	荣城国际一期（A地块）住宅及商业（1、2、3、5、6#）幕墙

	设计编号
	
	设计人
	

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

1、外装实板面与保温层之间的空腔，应在每层楼板处采用100mm防火封堵材料封堵（建规6.7.9条）。图纸中未见相关节点大样及措施！应注意：防火封堵材料封堵应连同外保温系统一并隔开！

三、安全隐患

1、请装饰设计人员再次复查“原建筑设计全部图纸”，并确认全部设计与原建筑设计一致，在保证不降低原工程的结构安全、防火设施的前提下，必须承担其相应的安全责任。

四、其他

1、设计说明应有幕墙面积、建筑规模等。

2、扉页：写明编制单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人的姓名，并经上述人员签名（2016版国标《建筑工程设计文件编制深度规定》5.1.4条）。

3、高层民用建筑设计防火规范已经作废。

4、建筑平、立、剖面图（特别是平面图）比例太小，有点看不清。

5、缺设计编号。设计人签名潦草，无法识别。



	设计人
	
	专业负责人
	
	注册师
	张绍周


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市江苏元龙房地产开发有限公司
	工程名称
	荣城国际一期（A地块）住宅及商业（1、2、3、5、6#）幕墙

	设计编号
	
	设计人
	门桂敏

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

1. 部分后置埋件设置在二次结构构件里，不符合JGJ133-2001-5.8条幕墙立柱应与主体砼构件相连的规定。

2. 计算书：

   1）横梁按简支计算，图纸上是采用一端栓接一端焊接，不符。

2）计算书上埋件为后置埋件，砼强度等级采用的是C25，不符合JGJ133-2001-5.8.3条与幕墙立柱相连的主体砼构件的砼强度等级不宜低于C30规定。

四.设计深度
1. 应提供幕墙立柱锚栓在结构主体（平面结构梁布置图）上平面布置图。

2. 提供的幕墙立柱锚栓在结构主体上立面布置图、距基材边距离、以及幕墙立柱和横梁在结构主体上布置的立面图太小，请放大图纸比例。

3. 幕墙设计总说明中：一.11条抗震设防表述与实际情况不符；三条内系统二的内容与实际情况严重不符；四条表1内石材幕墙的钢型材的相对绕度与规范要求不符；及六条表11下注的抗震表述不符合要求。不一一举例，请设计按现行相关规范正确编制幕墙施工说明。


	设计人
	门桂敏
	专业负责人
	张绍周
	注册师
	张绍周


