江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-138          
项目名称：丹阳中南锦腾房地产开发有限公司丹阳中南
悦府园临时售楼处
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年05月22日     
江苏省建设厅制

丹阳中南锦腾房地产开发有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳中南悦府园临时售楼处     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年05月22日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳中南悦府园-临时售楼处

	
	建设单位
	丹阳中南锦腾房地产开发有限公司
	项目地址
	云阳街道

	
	建筑面积
	1452.53㎡
	建筑总高度
	13.650m

	
	建筑层数
	地上3层 
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	独 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏筑森建筑设计股份有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（节能）专项审查意见
	建设单位
	丹阳中南锦腾房地产开发有限公司
	工程名称
	丹阳中南悦府园-临时售楼处

	设计编号
	2017115Z1-SLC

	一、建筑专业

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

1、办公建筑的五类空气污染物为Ⅱ类民用错误！应改为Ⅰ类（DGJ32/J140-2012的3.0.2条）。

（三）、其它 

1、光盘的节能审查文件（斯维尔节能 “bdf” ）没有，审图人员无法审查。

二、结构专业

（无）
三、给排水专业

（无）
四、电气专业

1、绿色设计专篇地名错。




（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳中南锦腾房地产开发有限公司
	工程名称
	丹阳中南悦府园-临时售楼处

	设计编号
	2017115Z1-SLC

	一、强制性条文

1、楼梯2属于室外疏散楼梯，栏杆扶手高度不应小于1.10m（建规6.4.5-1条）。梯段及平台应有防火设计要求（建规6.4.5-3条，结构图也没有做）。

二、强制性标准

1、新建建筑（电梯外侧）严禁采用全隐框玻璃幕墙（苏建函科〔2015〕297号）。

2、多处大玻璃（如C3126、C3134、MQ1等）“厚度”（6mm厚的玻璃）已经超出的安全使用厚度（建筑玻璃应用技术规程JGJ 113-2015的7.1.1条）。应在图纸上明确设计出来。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、没有总图，平面图也没有环境布置，看不出道路系统、主次出入口。

2、每层的露台部分，平面图写明是不上人屋面，应该是要上人的。

3、楼梯扶手、栏杆等，所引图集，均为钢管，档次太低了。

4、凡落地玻璃均应设置提醒标志，防止人员误撞（玻璃幕墙工程技术规范4.4.4条）。



	设计人
	王益前
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	符光宇
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	韩海侠
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	符光宇
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳中南锦腾房地产开发有限公司
	工程名称
	丹阳中南悦府园-临时售楼处

	设计编号
	2017115Z1-SLC

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
（无）

四、其他
1. 地勘报告未提供地基任何承载力数值，无法审查结构图纸，请补提地勘报告。



	设计人
	李 超
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	王同乐
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	谈 萍
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	王同乐
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳中南锦腾房地产开发有限公司
	工程名称
	丹阳中南悦府园-临时售楼处

	设计编号
	2017115Z1-SLC

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1 消火栓系统应设试验用消火栓。《 消防栓技术规范》GB50974-2014 7.4.9条。

三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	徐鑫
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	盛岳泽
	强制性标准
	1
	
	
	

	审核人
	王建军
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳中南锦腾房地产开发有限公司
	工程名称
	丹阳中南悦府园-临时售楼处

	设计编号
	2017115Z1-SLC

	一、强制性条文

1、缺用电负荷等级划分说明，不符合GB50052-2009第3节相关规定。

2、应急照明未采用专用线路供电，不符合GB50016-2014的10.1.6条规定。

3、消火栓泵、消防稳压泵未采取双电源末端自动切换，不符合GB50016-2014的10.1.8条规定。

4、配电室、值班室（设有消防联动控制器）备用照明（应急照明）应不低于正常照明照度，详见GB50016-2014的10.3.3条规定。
二、强制性标准

1、未标明消防应急照明应急时间，不符合GB50016-2014的10.1.5条规定。

2、消防工作区域配电室、值班室（设有消防联动控制器）火灾应急照明最少持续供电时间应≥180min，且不低于正常照明照度。详见JGJ16-2008的13.8.6条规定。

3、未独立设置消防设备配电箱，不符合GB50016-2014的10.1.9条规定。
三、安全隐患

（无）

四、其他

1、总电箱1AL（Z）设有防电气火灾漏电流动作报警装置，报警声光信号除应在配电箱上设置外，还应将报警信号应送至并接入小区消防控制室漏电火灾报警系统。标明报警声光信号线路型号、规格及其敷设方式。
2、缺电梯井道照明、坑底插座设计。



	设计人
	刘 松
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	陈 勋
	强制性标准
	3
	
	建筑防火 
	3

	审核人
	江伟山
	
	
	建筑设备
	1

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	丹阳中南锦腾房地产开发有限公司
	工程名称
	丹阳中南悦府园-临时售楼处

	设计编号
	2017115Z1-SLC

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、未交待作接地体的基础内钢筋距地面不小于0.5m的要求，不符合GB50057-2010的4.4.5条第一款规定。

2、电梯机房、轿箱和井道的接地应符合GB50055-2011的3.3.7条规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、如果屋顶18T消防水箱壁厚度小于2.5mm，那么不宜作接闪器，应采取其它防雷措施。详见GB50057-2010的5.2.8-2条规定。


	设计人
	刘 松
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	陈 勋
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	江伟山
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


