（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市界牌镇政府
	工程名称
	界牌敬老院2#楼

	设计编号
	DY2016-236-2

	  二、1条回复不妥，屋顶水箱的稳压设施可以下置泵房内，由水箱吸水，解决水箱高度不足问题。本工程由水池吸水稳压，水箱失去了在火灾初期的保护作用。


	设计人
	沈杰
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	周玉娟
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	周玉娟
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


