江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-117          
项目名称：丹阳市界牌镇政府界牌敬老院1#楼
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年05月02日     
江苏省建设厅制

丹阳市界牌镇政府：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           界牌敬老院1#楼     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年05月02日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	界牌敬老院1#楼

	
	建设单位
	丹阳市界牌镇政府
	项目地址
	界牌

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市界牌镇政府
	工程名称
	界牌敬老院1#楼

	设计编号
	DY2016-236-1

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1，一二层消火栓不可共用消防立管，并保证同时关闭消火栓不超五个。

三、安全隐患

（无）

四、其他
1，现行规范提出自喷全保护概念，多层卫生间宜喷淋保护。



	设计人
	沈杰
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	周玉娟
	强制性标准
	1
	
	
	

	审核人
	周玉娟
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市界牌镇政府
	工程名称
	界牌敬老院1＃楼（消防篇）

	设计编号
	DY2016-236-1

	一、强制性条文

1、未说明消防应急照明备用电源的连续供电时间要求，不符合GB50016-2014的10.1.5条相关规定。

2、未说明消防用电设备（应急照明灯具）配电线路敷设要求，不符合GB50016-2014的10.1.10条相关规定。
二、强制性标准

1、未交待金属电缆桥架（金属线槽）跨接、接地要求，不符合GB50303-2002的12.1.1条规定。（见设计说明第8条）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、设计说明中补充设计依据、应急照明说明，设备表补充应急照明及疏散指示标志。

2、部分设计说明与项目不符，如电梯、排烟系统等，应自查自纠。
3、消防控制室设在何处不符。
4、一层火灾自动报警系统平面图，缺进出建筑物的火灾自动报警系统相关线缆标注及敷设要求。

5、补充漏电火灾报警、防火门监控（见设计说明5.4条要求）、消防设备电源监控系统设计。

6、补充消火栓系统控制及应急照明联动控制（强启）设计。（见设计说明5.2及5.8条要求）


	设计人
	范利平
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李银梅
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	2

	审核人
	朱仁和
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	丹阳市界牌镇政府
	工程名称
	界牌敬老院1＃楼（消防篇）

	设计编号
	DY2016-236-1

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、火灾自动报警系统线路宜在进出建筑物处设置适配的SPD。详见GB50343-2012的4.3.1和5.5.4条相关规定。  


	设计人
	范利平
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李银梅
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	朱仁和
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


