江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2017-080      
项目名称：丹阳新城宏盛房地产发展有限公司丹阳吾悦
华府五期商业及住宅幕墙  
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年05月02日     
江苏省建设厅制

丹阳新城宏盛房地产发展有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳吾悦华府五期商业及住宅幕墙   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年05月20日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳吾悦华府五期商业及住宅幕墙

	
	建设单位
	丹阳新城宏盛房地产发展有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	苏州金鼎建筑装饰工程有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


建筑幕墙（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳新城宏盛房地产发展有限公司
	工程名称
	丹阳吾悦华府五期商业及住宅幕墙

	设计编号
	
	设计人
	

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

1、外装实板面与保温层之间的空腔，应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵（建规6.7.9条）。图纸中未见相关节点大样及措施！（如9-PLM03、10-PLM03图的各个层高处）。

三、安全隐患

1、本建筑仅从“外装饰图纸”来看，尚有违反建筑规范（强制性标准）的情况存在，会造成一定的安全隐患。故请装饰设计人员再次复查“原建筑设计全部图纸”，并确认全部设计与原建筑设计一致，在保证不降低原工程的结构安全、防火设施的前提下，必须承担其相应的安全责任。

四、其他

1、本次审查仅限于外装，且设计不应改变原工程的防火设计和结构设计，并应得到原设计单位的认可（签字、盖章）。

2、设计说明应有幕墙面积、建筑规模等。

3、扉页：写明编制单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人的姓名，并经上述人员签名（2016版国标《建筑工程设计文件编制深度规定》5.1.4条）。

4、高层民用建筑设计防火规范2005年版已经作废，建筑采光设计标准2001版也已经作废。

5、建筑平、立、剖面图（特别是平面图）比例太小，实在是看不清，应放大一些，便于识图、施工。

6、缺设计编号。设计人签名潦草，无法识别。

7、所有的节点大样均没有显示外保温，应分别注明。


	设计人
	
	专业负责人
	
	注册师
	


