江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         桩基2017-011          
项目名称：丹阳市教育投资发展有限公司南京师范大学
中北学院（丹阳）项目图书馆
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年05月31日     
江苏省建设厅制

丹阳市教育投资发展有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           南京师范大学中北学院（丹阳）项目图书馆     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年05月31日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目图书馆

	
	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	项目地址
	

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	二 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	独 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏省建筑园林设计院有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	工程名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目图书馆

	设计编号
	JZ2015-037

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患
（无）
三、强制性标准
1. 计算书：

1）在地面±0.00附近标高设置拉梁的框架结构，在进行整体抗震计算时，宜采用上部结构嵌固在拉梁顶面和基础顶面两模型计算结果的较大值。拉梁层楼板应按全房间开洞，并应采用弹性楼板总纲分析。

2）补角柱定义，框柱建议按双偏压计算，复核其配筋并回复结果。

3）楼层层高较高，填充实墙下宜设梁，或改用轻质隔墙。填充实墙直接作用在楼板上应按实际受力状况计算分析楼板内力和变形。

4）软弱下卧层地基压力扩散要考虑相邻基础压力扩散过来的影响。

四、设计深度
1. 场地原有标高低于建筑±0.00标高一米多，基础设计应注明场地回填土时间，否则基础要考虑附加土重。



	设计人
	齐敦忠
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	张浩瀚
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	审核人
	张浩瀚
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	张浩瀚
	执业证章号
	
	
	
	


