（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市滨江新市镇投资有限公司
	工程名称
	新建建山中心幼儿园建设项目

	设计编号
	2016-06-24

	1、四、3条回复：应考虑稳压设备在屋顶，泵压力开关在地下泵房内，几何高差影响启泵压力值。

2、报警阀前环网上应设必要阀门，保证环网有效。


	设计人
	刘晓捷
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	冯 培
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	冯 培
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


