江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2017-085      
项目名称：丹阳市国家税务局稽查局综合业务用房修缮 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年05月05日     
江苏省建设厅制

丹阳市国家税务局：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           稽查局综合业务用房修缮   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年05月05日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	稽查局综合业务用房修缮

	
	建设单位
	丹阳市国家税务局
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	2047.5㎡
	建筑总高度
	17.30m 

	
	建筑层数
	地上：5层 
	耐火等级
	二级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	苏州苏合建筑规划设计有限责任公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市国家税务局
	工程名称
	稽查局综合业务用房修缮

	设计编号
	DY16-029
	设计人
	马天柱

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

（无）
三、设计深度

1、办公楼的2-5层会议室、活动室的门净宽应≥1.4m。（建规5.2.12-2条，面积＞50㎡，＜200㎡的房间、袋形走道端头一个疏散门）。
2、办公楼三层平面的洽谈室缺门。

3、办公楼五层平面的楼梯2的门应外开（建规5.5.11条）。

4、办公楼一层平面的档案室门应采用乙级防火门（建规6.2.3-4条）。

5、食堂的厨房与其它房间应采用乙级防火门分隔（建规6.2.3-5条）。

6、食堂的大餐厅面积约140㎡，＞120㎡，应有2个安全出口（建规5.5.15条）。

7、楼梯栏杆立距不应大于110mm，应完善。

8、楼梯2的现状平面图不应画出（缺此楼梯的详图）。

9、消防水箱应在建筑图上画出。

10、设计说明，对原建筑消防不做修改，欠妥！

11、本次设计审查仅限于修缮改造设计，不涉及节能内容，消防内容由消防部门另审。



	设计人
	马天柱
	专业负责人
	张新方
	注册师
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市国家税务局
	工程名称
	稽查局综合业务用房修缮

	设计编号
	DY16-029
	设计人
	

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

（无）
三、设计深度

1、楼梯间墙面、屋面局部有渗水现象，需对其维修处理。

2、屋面重做防水是不得增加屋面荷重，对原屋面荷重一致，屋面增加200mm厚种植土，经核算附加荷重超过原有楼板恒载设计荷重，不安全。

3、楼面施工时增加的荷载不能超出原有楼面板、大梁的设计承载力要求。

4、在6~7/C~D轴间增加消防水箱要复核主体结构的安全和该处原基础是否满足承载能力要求。补充附加楼梯结构图纸及计算书。

5、食堂7/A轴图中显示为短墙肢，其上搁屋面梁，建议此处加强。


	设计人
	
	专业负责人
	
	注册师
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市国家税务局
	工程名称
	稽查局综合业务用房修缮

	设计编号
	DY16-029
	设计人
	曾锡鸿

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

（无）
三、其他
1、屋顶消防水箱为后加的，要考虑结构安全。

2、室外消防水池、泵房在室外设置位置交代一下。

3、说明6-1条消防用水量有误。（缺室内消防用水量，室外消防用水量有误）

4、说明6-4条有错。

5、五层平面应保证有两支水枪同时达到任意点，如果借用屋顶试验用消火栓，必须对其采取防冻措施。

6、说明中建筑面积、建筑体积必须和建筑一致。


	设计人
	曾锡鸿
	专业负责人
	黄海峰
	注册师
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市国家税务局
	工程名称
	稽查局综合业务用房修缮

	设计编号
	DY16-029
	设计人
	朱 峰

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

（无）
三、其他
1、消防增压泵用电负荷等级不详，ZYAP是由AP2供电，还是由APZYB供电，应校核。

2、应按照计算电流确定断路器整定电流，APZYB二级断路器整定电流偏大，应校核。

3、补充食堂修缮电气图。如果食堂使用天然气或液化石油气，应设置可燃气体检测报警器；大餐厅人员密集，应设置消防应急照明和消防疏散指示标志。

4、补充电气施工要求，不得在随意墙体上开槽。



	设计人
	朱 峰
	专业负责人
	周依风
	注册师
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市国家税务局
	工程名称
	稽查局综合业务用房修缮

	设计编号
	DY16-029
	设计人
	朱 峰

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

（无）
三、其他
（无）



	设计人
	朱 峰
	专业负责人
	周依风
	注册师
	


