江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2017-087      
项目名称：丹阳市国家税务局第三税务局办公楼房修缮 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年05月08日     
江苏省建设厅制

丹阳市国家税务局：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           第三税务局办公楼房修缮   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年05月08日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	第三税务局办公楼房修缮

	
	建设单位
	丹阳市国家税务局
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	1296.4㎡
	建筑总高度
	14.25m 


	
	建筑层数
	地上：4层 
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	苏州苏大建筑规划设计有限责任公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


修缮（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市国家税务局
	工程名称
	第三税务局办公楼房修缮

	设计编号
	DY16-032
	设计人
	马天柱

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

（无）
三、设计深度

1、合理使用年限应说明清楚，原建筑的房龄是多少？剩余的合理使用年限还有多少？

2、构造做法表中的厨房内容应删除，本项目办公楼中没有厨房。最后一张图的厨房是什么地方的？而且，厨房与餐厅应有防火门、窗分隔！

3、本次设计审查仅限于修缮（出新）设计，不涉及结构内容、节能内容、消防内容。



	设计人
	马天柱
	专业负责人
	张新方
	注册师
	张新方


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市国家税务局
	工程名称
	第三税务局办公楼房修缮

	设计编号
	DY16-032
	设计人
	朱 峰

	一、节能方面

1、空调插座用电应按楼层或分区计量。详见DGJ32/J96-2010的8.4.3-4条相关规定，及本项目绿色设计专篇的第七条第3款说明。

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

1、消防（应急照明）线路敷设应符合GB50016-2014的10.1.10条相关规定。

四、安全隐患

（无）
五、其他

1、应明电源引自何处。核实建筑面积是否为5121m2。

2、总电箱AP1、AP2设有防电气火灾漏电流动作报警装置，报警声光信号除应在配电箱上设置外，还应将报警信号应送至并接入有人值守值班室的声光报警器。标明报警声光信号线路型号、规格及其敷设方式。

3、原建筑物为砖混结构，配电箱开孔安装应采取相关加固措施，电气管线在墙体埋设不应开横槽，以确保结构安全。


	设计人
	朱 峰
	专业负责人
	
	注册师
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市国家税务局
	工程名称
	第三税务局办公楼房修缮

	设计编号
	DY16-032
	设计人
	朱 峰

	一、节能方面

（无）
二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

1、核查原建筑物的防雷、接地装置状况是否完好，是否符合《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）的相关条款要求，实测接地电阻是否不大于1欧姆。否则应重新设置防雷、接地装置。

四、安全隐患

（无）
五、其他

1、弱电系统应设置适配的SPD。


	设计人
	朱 峰
	专业负责人
	
	注册师
	


