江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2017-093      
项目名称：丹阳市科创科技发展有限公司科创园A3研发楼
土建改造  
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年06月14日     
江苏省建设厅制

丹阳市科创科技发展有限公司  ：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           科创园A3研发楼土建改造   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年06月14日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	科创园A3研发楼土建改造  

	
	建设单位
	丹阳市科创科技发展有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	5900.1㎡
	建筑总高度
	22.80m

	
	建筑层数
	地上：5层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	二 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市科创科技发展有限公司
	工程名称
	科创园A3研发楼土建改造

	设计编号
	17-058
	设计人
	费巧云

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

（无）
三、其他
1、土建改造究竟哪些内容，应说明清楚！设计文件应包含原设计的图纸，反映改造前后的具体情况。

2、由于功能的变化，防火设计也新规范进行了改变，但是有些内容可能并没有变，如外墙B1级保温材料及防火隔离带，外保温是新做的吗？绿建外窗是否全部重新做的？应说明清楚。

3、防火分区有问题（如防火分区二、防火分区三），非同一空间，成不了一个防火分区。



	设计人
	费巧云
	专业负责人
	赵雪林
	注册师
	赵雪林


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市科创科技发展有限公司
	工程名称
	科创园A3研发楼土建改造

	设计编号
	17-058
	设计人
	邹颖

	一、强制性条文
1，本工程六层，未设水泵接合器。《水消规》GB50974-2014  5.4.1.2条。

二、强制性标准

1，底层设备间、配电间未有消火栓保护，应在过道处增设消火栓；二、五、六层7-10轴，水带实际拖行距离受中庭和过道影响，部分区域难以双栓保护；《水消规》GB50974-2014  7.4.6条。

三、安全隐患

（无）

四、其他
1，水泵扬程70m,超压楼层消火栓应有减压稳压措施。



	设计人
	邹颖
	专业负责人
	赵苏丹
	注册师
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市科创科技发展有限公司
	工程名称
	科创园A3研发楼土建改造

	设计编号
	17-058
	设计人
	李银梅

	一、强制性条文
（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他
1、补充应急照明供电情况说明。


	设计人
	李银梅
	专业负责人
	凌 霞
	注册师
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市科创科技发展有限公司
	工程名称
	科创园A3研发楼土建改造

	设计编号
	17-058
	设计人
	李银梅

	一、强制性条文
（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）



	设计人
	李银梅
	专业负责人
	凌 霞
	注册师
	


