江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2017-092      
项目名称：丹阳市界牌镇人民政府界牌活动中心
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年06月02日     
江苏省建设厅制

丹阳市界牌镇人民政府：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           界牌活动中心  项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年06月02日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	界牌活动中心

	
	建设单位
	丹阳市界牌镇人民政府
	项目地址
	界牌

	
	建筑面积
	1751.2㎡
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	地上：3层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（装饰）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市界牌镇人民政府
	工程名称
	界牌活动中心

	设计编号
	2017-027
	设计人
	李舒

	一、装饰（建筑）专业审查意见

1、本装饰设计，已经涉及局部“结构改动”、局部“使用功能变化”，应先保证结构安全后，再装修设计（建筑装修验收规范3.1.5条）。

2、需先进行“核验”、“确认”工作（建筑装修验收规范3.1.5条）。

3、对“现状”及“实际变动情况”不明，仅从图纸而言，无法审查。


	设计人
	李舒
	专业负责人
	周晓跃
	注册师
	周晓跃


（给排水）专业审查意见一
	建设单位
	丹阳市界牌镇人民政府
	工程名称
	界牌活动中心

	设计编号
	2017-027
	设计人
	邹颖

	一、节能方面

1,缺节能绿建专篇。

2，应提供给水供水压力和控制用水点压力的措施。                               
二、强制性条文

1，底层男卫小便斗采用截止阀冲洗，不符合《建水规》GB0015-2003（2009版） 3.2.6条。

3、 强制性标准

（无）

四、安全隐患

（无）

五、其他
1，塑料管穿越楼层处应设阻火圈。

2，应提供卫生洁具型号及安装图集，产品及配件应符合节能有关要求，座便器不能使用6L及以上产品，洗脸盆和小便斗宜使用感应式或自闭式。

3，食堂排水应接入隔油池。



	设计人
	邹颖
	专业负责人
	赵苏丹
	注册师
	


（给排水）专业审查意见二
	建设单位
	丹阳市界牌镇人民政府
	工程名称
	界牌活动中心（消防、喷淋）

	设计编号
	2017-027
	设计人
	邹颖

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

（无）

四、安全隐患

（无）

五、其他
1，说明中消火栓压力开关值有误，喷淋屋面出水管上应设流量开关，流量开关启动值应提供。

2，喷淋管应采用内外热镀锌管材。



	设计人
	邹颖
	专业负责人
	赵苏丹
	注册师
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市界牌镇人民政府
	工程名称
	界牌活动中心（消防篇）

	设计编号
	2017-027
	设计人
	李银梅

	一、强制性条文
1、未交待消防应急照明线路敷设、应急照明照度、应急照明连续供电时间等要求，不符合GB50016-2014的10.1.5、10.1.10、10.3.2条规定。
二、强制性标准

（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他

1、补充电气火灾监控系统、防火门监控系统、消防设备电源监控系统设计。

2、补充应急照明强点接线原理图。

3、补充消防应急照明设计说明、相关电气设备表。
4、部分设计说明与项目不符，核实有无火灾时防、排烟系统联动控制，电梯联动控制等要求。


	设计人
	李银梅
	专业负责人
	凌霞
	注册师
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市界牌镇人民政府
	工程名称
	界牌活动中心（消防篇）

	设计编号
	2017-027
	设计人
	李银梅

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他

1、火灾动自报警系统线路宜在进出建筑物处设置适配的SPD。详见GB50343-2012的4.3.1和5.5.4条相关规定。


	设计人
	李银梅
	专业负责人
	凌霞
	注册师
	


