江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-122-1          
项目名称：丹阳市职教中心汽车专业实训用房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年05月31日     
江苏省建设厅制

丹阳市职教中心：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           汽车专业实训用房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年05月31日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	汽车专业实训用房

	
	建设单位
	丹阳市职教中心
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	1463㎡
	建筑总高度
	7.30m

	
	建筑层数
	地上：一层  
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	独 基

	
	结构体系
	门式轻钢
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市职教中心
	工程名称
	汽车专业实训用房

	设计编号
	17-54

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、火灾危险性分类是按照“丁几类”的生产厂房设计？建设方及负责人应提供：生产物品、厂房火灾类别情况说明及使用承诺书。

注：情况说明及承诺书模版可由丹阳市审图信息网www.dysstzx.com下载 


	设计人
	钱凯
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	周晓跃
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周晓跃
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	周晓跃
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市职教中心
	工程名称
	汽车专业实训用房

	设计编号
	17-54

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1. 端部钢架与抗风柱的连接按GB51022-2015-7.2.1条规定设计。端部钢架的斜梁与檩条的隅撑按GB51022-2015-7.2.2条规定设置。

2. 维护墙不宜砌墙体与轻质墙板混用，GB51011-2010（1016年版）-13.3.5-2条规定。

3. 计算书：

1）应按GB51022-2015新版《门钢规范》计算（CECS 102-2002已停用）。

2）基础整体计算时，基础高度取值有误，请复算基础底面积。

四、设计深度
1. 结构总说明中二.1条：檐口高度10.50米与建筑图不符。



	设计人
	蒋 星
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭 亮
	强制性标准
	3
	
	结构设计 
	

	审核人
	眭 亮
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市职教中心
	工程名称
	汽车专业实训用房

	设计编号
	17-54

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）



	设计人
	邹颖
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市职教中心
	工程名称
	汽车专业实训用房

	设计编号
	17-54

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	张炳华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	丹阳市职教中心
	工程名称
	汽车专业实训用房

	设计编号
	17-54

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	张炳华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


职教汽车实训用房2017（勘）43（  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	 建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	汽车专业实训用房
	10.0m
	1F
	钢结构
	独基
	
	
	乙级
	III类

	一、违反强制性条文方面

无

二、违反强制性标准方面

无

三、其他

1、勘探点平面位置图上缺拟建物层数。

2、②层粉土应进行标准贯入试验，在现场勘探阶段土工试验尚未完成，无法确定粘粒含一定大于10%。



	设计人
	
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三


