（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳中南锦腾房地产开发有限公司
	工程名称
	中南·悦府园一、二项目期-1、9#楼

	基础形式
	桩 基
	抗震等级
	二 级

	结构体系
	剪力墙
	场地类别
	Ⅲ 类

	一.强制性条文:
（无）
二.安全性问题: 
（无）
三.强制性标准  

1.管桩难以穿越3-2号硬塑性粘性土层，不应选用预应力管桩。DGJ32/TJ109-2010-3.3.1-3.2条规定。
2. 结施-21：KL224、226高宽比不宜＞4，GB50011-2010（2016年版）-6.3.1-2条规定。
3. 计算书：
1）剪力墙砼容重取26.5kn/m3计算墙重偏小。
2）电梯井道处剪力墙筒内外无楼板侧向约束，形成虚刚，需复核此部分剪力墙的稳定。同时，整体计算时，应删除该部分剪力，以框架输入，二者进行包络设计（主要为强度复核）。应采取措施，加强墙与楼层、梯段及休息平台的连接。
3）大底盘而单塔楼结构嵌固部位在基础底部，应按JGJ3-2010-10.6.3-4条规定进行整体和分塔楼周期比验算，并应按单塔楼嵌固在地下室顶板和基础底部进行承载力计算，取包络设计；且按10.6.2、3条规定加强构造措施。一层楼面板厚要加强。
4）连廊因楼板开洞形成狹长板，连接薄弱，须针对薄弱件部位进行抗震性能化分析计算，并加强梁的刚度。
5）须提供边缘构件配筋计算成果，否则无法审核配筋合理性。
四.设计深度
1. 桩基施工说明5.8条须注明：“预制空心管桩连接焊接施工时，应严格按图集苏G03-2012-44页接桩图分三次堆焊，桩接头焊好后应自然冷却到规定时间方可沉桩，严禁用水冷却或焊完不冷却即沉桩施工”。
2. 桩筏板基的板厚须考虑弯曲作用和应力调整，宜构造加厚。
3. 山墙拐角无墙柱的墙、梁、板抗震构造要求及做法应按图集苏G02-2011-38设计，BAL1的截面宽度及厚度须加大。山墙开口部位的墙、梁、板也应按此加强。
4. 异形板钢筋应双层双向设置，阳角应设放射筋。梁图上钢筋符号均为问号。
5. 结施-19：1/4轴上梁高300，楼板顶面低于梁底面，不符合梁板受力原理。
6. 结施-30：屋面抬柱梁上翻处板厚须加强，梁两侧宜采取加腋措施。
7. 完善绿建设计专篇内容。
8. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。

	设计人
	李丙坤
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	王同乐
	强制性标准
	3
	
	结构设计 
	0

	审核人
	王同乐
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	王同乐
	执业证章号
	3201939-S011
	
	
	


