江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-171          
项目名称：丹阳中南锦腾房地产开发有限公司
中南·悦府园一、二期项目 --一期地下室
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年06月20日     
江苏省建设厅制

丹阳中南锦腾房地产开发有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           中南·悦府园一、二期项目 --一期地下室  项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年06月20日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	中南·悦府园一、二期项目--一期地下室

	
	建设单位
	丹阳中南锦腾房地产开发有限公司
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	22501㎡
	建筑总高度
	-4.750m

	
	建筑层数
	地下：1层  
	耐火等级
	一 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	一 类

	勘察单位
	江苏省地质工程勘察院
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏筑森建筑设计股份有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳中南锦腾房地产开发有限公司
	工程名称
	中南·悦府园一、二期项目--一期地下室

	设计编号
	2017131Z1-CK1

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、变配电间、弱电间：应明确，按照一级防水等级设防（地下防水规范3.2.1、3.2.2条及解释）。

2、应说明：整个楼盘地下停车库总停车量多少？总的汽车出入口和车道数是多少？一期是多少？汽车的消防出入口分别是多少?（车库建筑规范4.2.6条）（车库防火规范6.0.10条）。

三、其他

1、丹阳市有文件要求新建车库内应设置电动车辆的充电设施（车库建筑设计规范3.2.13条）。
2、排风口应超出地面2.50m（车库规范3.2.8条）。

3、有许多的上翻梁，是结构需要？请再仔细核对一下。

4、消防登高场地占用绿化用地一侧应做成硬质地面，应能承受重型消防车的压力（新建规7.2.2.3条）。

5、车位、柱网、车道等，均已经到了规范的极限了，请再自查一下，以防不足。

6、局部有机械式停车（如16-17轴A轴处）？


	设计人
	徐帆
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	符光宇
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	韩海侠
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	符光宇
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳中南锦腾房地产开发有限公司
	工程名称
	中南·悦府园一、二期项目--一期地下室

	设计编号
	2017131Z1-CK1

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1. 汽车坡道处框柱形成短柱，需按GB50011-2010（2016年版）-6.3.9-1.4条规定箍筋加密。

2. 1#楼位于小区的东南部，相距南边外部道路仅十五米远。小区内部路面标高为6.80m（黄海高程，以下同），外部道路标高为5.70m。桩基础埋深＜98.95/18=5.50m，不满足GB50007-2011-5.1.4条规定。

3. 计算书：

1）大底盘地库结构应与主楼整体建模计算、分析和配筋，框柱需按双偏压计算。

2）抗拔桩计算时是灌注桩，图纸设计是预应力抗拔管桩，不符，请核查。

四、设计深度
1. 结施-07：缺2、3、7、8、10、11#楼筏板配筋图。

2. 结施-05：多层主楼范围的地库抗震等级宜按三级抗震等级设计。

3. 塔楼地下室顶板与纯地下室顶板高差较大，应采取措施来解决有效合理的传力路径。

4. 外挡土墙及池壁在楼层处应设暗框梁与框柱拉结加强。

5. 一期地下室与后期设计的二期地下室相接处的防水如何处理应有交代。

6. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。


	设计人
	王海龙
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	王同乐
	强制性标准
	3
	
	结构设计 
	

	审核人
	王同乐
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	王同乐
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳中南锦腾房地产开发有限公司
	工程名称
	中南·悦府园一、二期项目--一期地下室

	设计编号
	2017131Z1-CK1

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1 采光井下喷头动作温度68，有点欠妥。
2 消防泵出水管上未见有压力开关。


	设计人
	徐鑫
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	王建军
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	王建军
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳中南锦腾房地产开发有限公司
	工程名称
	中南·悦府园一、二期项目--一期地下室

	设计编号
	2017131Z1-CK1

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、消防工作区域（消防控制室、配电室、水泵房、风机房等场所）火灾应急照明最少持续供电时间应≥180min，且不低于正常照明照度。详见JGJ16-2008的13.8.6条规定。（未标注或说明）
2、配电室（间）应设置消防专用电话分机，详见 GB50116-2013的6.7.4条规定。
三、安全隐患

（无）
四、其他

1、平面图应标出相关住宅楼编号。

2、-1ATE（XHS）配电箱SPD符号表达不完整。

3、电气设备防护等级标注不全。

4、补充CO浓度报警系统图，及其联动控制原理图。

5、电施-14，2＃配电间门应向外开启。



	设计人
	陈星宇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	陈 勋
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	杨晓东
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	丹阳中南锦腾房地产开发有限公司
	工程名称
	中南·悦府园一、二期项目--一期地下室

	设计编号
	2017131Z1-CK1

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、火灾自动报警系统应设置适配的SPD。



	设计人
	陈星宇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	陈 勋
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	杨晓东
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	丹阳中南锦腾房地产开发有限公司
	工程名称
	中南·悦府园一、二期项目--一期地下室

	设计编号
	2017131Z1-CK1

	一、绿建设计部分
（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准
无

（三）其它
无

二、其他部分
（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准
无

（三）、系统可靠性及其他
1、机房大样三，两台排烟（风）共用风井，风机出口应设置止回阀 。


	设计人
	何莹
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	朱加友
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	雷栋
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


