江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-142          
项目名称：江苏融锦置业发展有限公司翡翠林地下车库
（一期、二期）设计变更
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年05月25日     
江苏省建设厅制

江苏融锦置业发展有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           翡翠林地下车库（一期、二期）设计变更     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年05月25日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	翡翠林地下车库（一期、二期）设计变更

	
	建设单位
	江苏融锦置业发展有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	15813㎡
	建筑总高度
	-3.4m

	
	建筑层数
	地下：一层
	耐火等级
	一 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	桩  基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	二 类

	勘察单位
	镇江大地勘察监理咨询有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏浩森建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏融锦置业发展有限公司
	工程名称
	翡翠林地下车库（一期、二期）设计变更

	设计编号
	2013-129

	1、 设计变更处详见“云线”，但是没有找到“云线”！无法审图，应重新画图！


	设计人
	张斌
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李同兰
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	于洪武
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	于洪武
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏融锦置业发展有限公司
	工程名称
	翡翠林地下车库（一期、二期）设计变更

	设计编号
	2013-129

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

 （无）

四、其他
（无）


	设计人
	蔡 浩
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	李长达
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	李长达
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	李长达
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏融锦置业发展有限公司
	工程名称
	翡翠林地下车库（一期、二期）设计变更

	设计编号
	2013-129

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

 （无）

四、其他
（无）


	设计人
	孔臻
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	王永刚
	强制性标准
	4
	
	
	

	审核人
	王韬
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏融锦置业发展有限公司
	工程名称
	翡翠林地下车库（一期、二期）设计变更

	设计编号
	2013-129

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他

1、电施-12a，缺火灾自动报警系统图。

2、变更处未用云线示意，看不清变更内容。不符合设计变更单第三条说明。

3、按设计变更说明重新出图。


	设计人
	刘正涛
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	钟道正
	强制性标准
	3
	
	建筑防火 
	

	审核人
	任东华
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	江苏融锦置业发展有限公司
	工程名称
	翡翠林地下车库（一期、二期）设计变更

	设计编号
	2013-129

	一、节能设计部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）其它

无

二、其他部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、系统可靠性及其他



	设计人
	张炳华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	郦文秀
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	郦文秀
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏融锦置业发展有限公司
	工程名称
	翡翠林地下车库（一期、二期）设计变更

	设计编号
	2013-129

	1、设计说明（建施1a）的变更处：也应用“云线”划出。

2、所引用的标准图集（J01-2005、J05-2—6、J02-2003、J08-2006）基本已经作废！

3、新增加的直通室外的楼梯，有条件的话，最好能增加防雨顶棚。



	设计人
	张斌
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李同兰
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	于洪武
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	于洪武
	执业证章号
	
	
	
	


