	项目概况
	项目名称
	汽车、摩托车配件及车用灯具配件，汽车电子装置等生产线扩建项目

	
	建设单位
	帝宝交通器材（丹阳）有限公司
	项目地址
	丹北镇新桥

	
	建筑面积
	4096.0㎡
	建筑总高度
	23.95m

	
	建筑层数
	地上：1层  
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	类
	抗震等级
	级

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	二类（新标准：中型）

	勘察单位
	
	资质等级
	级

	设计单位
	江苏镇江建筑科学研究院集团有限公司
	资质等级
	乙级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无


	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	帝宝交通器材（丹阳）有限公司
	工程名称
	汽车、摩托车配件及车用灯具配件，汽车电子装置等生产线扩建项目

	设计编号
	JKSJ17-016

	一、绿建（节能）方面
（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

无

二、强制性条文

1、占地大于3000平方米的丙类厂房应设循环车道，确有困难应沿建筑的两个长边设消防车道（建规7.1.3条）。

三、强制性标准

无

四、安全隐患
无
五、其他
1、设计说明：小型建筑错误（单层29.5米跨）！应为二类（新标准：中型）厂房。另建筑专业负责人应改为一级注册建筑师。

2、门窗说明，本工程位于句容市错误。图集苏J01-2005已经作废。
3、原3#建筑的女儿墙顶标高21.80，现增加到24.80，在原建筑的女儿墙上增高3000mm，应有可靠的结构安全保证。
4、厂房缺排烟设施（建规8.5.2-1条）。
5、原3#建筑的多处空洞（TFJ1317）是否有可靠的封堵？原3#建筑的2#疏散楼梯是否符合防火规范的安全出口要求？
6、是什么生产工艺？需要24.70m的层高？应提供必要的依据。
7、设计使用年限25年不妥。缺屋面的上人检修梯。



	设计人
	黄澎
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李峰
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	李峰
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	李峰
	执业证章号
	3201219-001
	
	建筑设备
	


