江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2017-097      
项目名称：丹阳市皇塘镇政府皇塘中心幼儿园分园室内装饰
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年06月26日     
江苏省建设厅制

丹阳市皇塘镇政府：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           皇塘中心幼儿园分园室内装饰   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年06月26日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	皇塘中心幼儿园分园室内装饰

	
	建设单位
	丹阳市皇塘镇政府
	项目地址
	皇塘

	
	建筑面积
	4406.6㎡
	建筑总高度
	13.35m

	
	建筑层数
	地上：3层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	三 级

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（装饰）专业审查意见一
	建设单位
	丹阳市皇塘镇政府
	工程名称
	皇塘中心幼儿园分园室内装饰

	设计编号
	S17-1
	设计人
	贺永军

	一、绿建（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

1、三层走廊上增加的办公室应做节能设计，特别是：原外窗设计是单层玻璃。

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

1、装饰工程设计图纸材料表应重新设计，应列出顶、墙、地面、固定家具、装饰织物（窗帘）的具体名称、具体防火等级标准（建筑内部装修设计防火规范3.2.1条）。如吊顶有许多木工板，三度防火处理，达到B1级，不符合防火A极标准，墙体、地面的木质材料如何防火处理？耐火等级？

2、为防止幼儿攀爬，栏杆（特别是中庭）下部不应采用任何横向杆件（幼儿园规范4.1.9条）。

3、一层的杂物间、二层的档案室的门应为乙级防火门（建规6.2.3-4条）。

4、每班卫生间的小便器不应少于4个（幼儿园规范4.3.11条）。夏热冬冷地区，幼儿园宜设淋浴室，如果寄宿制幼儿应独立设置淋浴（幼儿园规范4.3.14条）。


	设计人
	贺永军
	专业负责人
	赵雪林
	注册师
	赵雪林


（装饰）专业审查意见二
	建设单位
	丹阳市皇塘镇政府
	工程名称
	皇塘中心幼儿园分园室内装饰

	设计编号
	S17-1
	设计人
	贺永军

	四、安全隐患

1、本建筑属于人员密集场所，布置比较复杂，仅从“装饰图纸”来看，尚有违反建筑规范（强制性标准）的情况存在，会造成一定的安全隐患。故请装饰设计人员再次复查“原建筑设计全部图纸”，并确认全部设计与原建筑设计一致，在保证不降低原工程的结构安全、节能、防火设计、防火设施的前提下，必须承担其相应的安全责任。

五、其他

1、本次审查仅限于室内装修，且设计不应改变原工程的防火设计和结构设计，并得到原设计单位的认可（签字、盖章）。消防设计部分尚需专业消防部门审查。

2、控制好室内环境质量，应按Ⅰ类控制，分别写出五项污染物的具体限值。

3、建议增加设计说明：所有的木制品均应符合《装饰装修木制品应用技术规程》DGJ/32J128-2011。

4、一层无障碍厕所的门应外开（门打开后，回旋面积不足，残规3.9.3条）。

5、明火间的门应为乙级防火门。

六、建议

1、根据《2016年8月的江苏省施工图统一技术问答》的“公建消防”的第26条：本建筑主要功能还是幼儿园教学楼，可以不要做封闭楼梯间，而且平时幼儿使用很不方便，请注册建筑师再考虑一下，是否可以取消封闭楼梯间？



	设计人
	贺永军
	专业负责人
	赵雪林
	注册师
	赵雪林


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市皇塘镇政府
	工程名称
	皇塘中心幼儿园分园室内装饰

	设计编号
	S17-1
	设计人
	赵苏丹

	一、强制性条文

1，水箱溢流水位与进水管底的空气间隙不足150mm,不符合《建水规》GB50015-2003（2009版）3.2.4C条。

2、 强制性标准

1,一层吊顶消防环网应增设阀门，否则部分环网管段检修时，两路进水管均无法供水。《水消规》GB50974-2014 8.1.6.1条。

2，消防水箱溢水管不应小于DN100,《水消规》GB50974-2014 5.2.6.8条。

3，三层环形通气管与通气立管的连接不符合《建水规》GB50015-2003（2009版）4.6.9.2条。

三、安全隐患

（无）

四、其他
1，喷淋泵出水管应设流量开关，与湿式报警阀压力开关共同控制喷淋泵启动；喷淋入口减压阀不应少于两组，且应置于清洁，易于排出积水处（有过滤器和泄水管）。

2，厨房喷头应选型。多处数字打印丢失，特别是喷淋管管径数据。

3，二层多功能室层高与其余处层高是否一致，核查喷淋管是否有起伏，要有防止集气措施，化妆间一喷头距墙过近。

4，ZFL-1不得采用吸气阀替代通气管。

5，中庭若为室内空间，内落雨水口、雨水井应有防止市政雨水管内有害气体进入室内的措施。



	设计人
	赵苏丹
	专业负责人
	赵苏丹
	注册师
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市皇塘镇政府
	工程名称
	皇塘中心幼儿园分园室内装饰

	设计编号
	S17-1
	设计人
	赵苏丹

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准

1、厨房如使用天然气或液化石油气，应设置可燃气体报警装置，详见GB50016-2014的8.4.3条规定

2、按照《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）相关条款规定，补充电气设备抗震措施。

三、安全隐患

（无）
四、其他

1、本项目为装饰工程，补充概况说明：建筑物建造年代、结构型式、防雷接地状况、原设计单位等。

2、总配电箱电气火灾漏电报警信号引向何处不详。

3、电梯等设计说明与项目不符。

4、装修电气施工，开孔开槽不得影响结构安全


	设计人
	凌霞
	专业负责人
	凌霞
	注册师
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市皇塘镇政府
	工程名称
	皇塘中心幼儿园分园室内装饰

	设计编号
	S17-1
	设计人
	赵苏丹

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准

（无）
三、安全隐患

（无）
四、其他

1、国标图集02D501-2己废止。

2、如原有建筑物防雷接地装置不符合现行规范相关条款要求，应按现行规范补充完善防雷接地设计。

3、屋面增加设备，应采取相关防雷措施。



	设计人
	凌霞
	专业负责人
	凌霞
	注册师
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市皇塘镇政府
	工程名称
	皇塘中心幼儿园分园室内装饰

	设计编号
	S17-1
	设计人
	张炳华

	一、绿建设计部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）其它

无

二、其他部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、系统可靠性及其他

1、防火分区划分不详，中庭体积不详，请校核中庭排烟量。



	设计人
	张炳华
	专业负责人
	郦文秀
	注册师
	


