江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-180          
项目名称：丹阳市嘉禾置业有限公司嘉禾商业综合楼
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年06月29日     
江苏省建设厅制

丹阳市嘉禾置业有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           嘉禾商业综合楼     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年06月29日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	嘉禾商业综合楼

	
	建设单位
	丹阳市嘉禾置业有限公司
	项目地址
	练湖

	
	建筑面积
	27763㎡
	建筑总高度
	23.7m

	
	建筑层数
	地上：6层 地下：1层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	1#二级，2#、3#三级

	
	人防等级
	
	基础形式
	1#、2#桩基础、3#筏板

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	一 类

	勘察单位
	镇江大地勘察监理咨询有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏铭城建筑设计院有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（节能）专项审查意见
	建设单位
	丹阳市嘉禾置业有限公司
	工程名称
	嘉禾商业综合楼

	设计编号
	MZJ2017-27

	一、建筑专业

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

1、光盘的天正节能审查文件“bdf” （由节能软件自行生成）没有，审图人员无法审查。

2、请复查绿色建筑星级标准，与绿建方案一致！

二、结构专业

（无）
三、给排水专业

（无）
四、电气专业

1、2＃、3＃楼绿色建筑设计专篇概况中，所在城市镇江错误。



（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市嘉禾置业有限公司
	工程名称
	嘉禾商业综合楼

	设计编号
	MZJ2017-27

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、梯段净宽达三股人流时应两侧设扶手（民用建筑通则6.7.6条）。

2、供公众使用的主要楼梯应为无障碍楼梯（残规8.8.2-4条）。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、设计说明中地下室防水等级应交待，根据GB50108-2008. 3.2.2条的正文与条文说明，配电间、排风机房等设备用房的防水等级应为Ⅰ级。

2、设计说明：（九）无障碍设计：（5）条：应说明无障碍电梯按《无障碍设计规范》GB50763-2012-3.7.1,2的技术要求实施。

3、无障碍厕所的门应外开（门打开后，回旋面积不足，残规3.9.3条）。

4、一层的用餐大厅应增加无障碍坡道下。

5、建11/43图（仅为示意的2#楼的配电间的门标注为乙级防火门错误，应删除），具体的2#楼图纸的配电间为甲级防火门，正确！

6、设计说明错误（仅说明1#电梯是无障碍电梯），整个建筑仅设一台无障碍电梯偏少，1#、2#、3#楼相对独立，应各设一台无障碍电梯(残规GB50763-2012的8.1.4条)。建21说明1#电梯是无障碍电梯。建40说明6#电梯是无障碍电梯。建31说明6#、7#电梯是无障碍电梯。


	设计人
	严方慧、付喜龙、颜煜韬、蒋正中
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	颜斌
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	颜斌
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	颜斌
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市嘉禾置业有限公司
	工程名称
	嘉禾商业综合楼

	设计编号
	MZJ2017-27

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准

1、楼梯与主体结构整浇，结构设计需考虑其对框架的影响。

2、1#楼局部夹层部位计算时，宜并层处理，包络设计。

3、1#楼多数楼层单跨框架数量较多，需采用针对性加强措施。

4、部分柱角筋配置量小于计算值。

5、灌注桩桩身质量低应变检验数量，宜按江苏省《建筑地基基础检测规程》DGJ32/TJ 142－2012第3.3.8条注明。

6、2#楼构架层高6米宜计入结构高度，影响结构抗震等级。

四、设计深度

1、设计说明中楼面活荷载标注不全，缺1#一层楼面（5.0KN/m2）、2#二层楼面（商业3.5KN/m2）、电梯机房等的活荷载。

2、设计说明第四.3条有误，1#楼梯、看台、阳台和上人屋面等的栏杆宜考虑1.2KN/m的竖向荷载，建筑结构荷载规范GB50009－2012第5.5.2－2条。

3、未标明承台保护层厚度，桩身钢筋锚入承台长度600小于桩基说明第8条要求的42d。

4、抗拔桩根数（19根）统计有误，缺抗拔桩配筋计算，1#与3#连接部分应作抗浮验算。

5、试桩1既是抗拔桩又是抗压试桩，桩身配筋不明确。

6、楼板砼强度等级不宜大于C30。


	设计人
	杨  婧
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	魏之华
	强制性标准
	6
	
	结构设计 
	

	审核人
	魏之华
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	魏之华
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市嘉禾置业有限公司
	工程名称
	嘉禾商业综合楼

	设计编号
	MZJ2017-27

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1 B1层 2#楼二层喷淋支管喷头数超过8只，不符合规范《喷规》GB50084-2001  8.0.6条。
2 消火栓给水管道的试验压力1.0MP.不符合《水消规》GB50974-2014  12.4.2条。
三、安全隐患

（无）
四、其他

1 每个报警阀控制的喷头数应注明

2 自喷系统应在有人值班的地点附近设置水力警铃。。《喷规》GB50084-2001  6.2.8条。
3 消防立管底部应设置阀门。《水消规》GB50974-2014  8.1.6条。

4 图16/19 19/19消火栓系统图缺试验用消火栓。

5 缺消火栓系统与消防水箱的连接。

6自动喷水灭火系统应有备用喷头，其数量不应少于总数的1％。
7卫生间缺喷头布置。

8起泵压力0.31MP及水泵扬程请重新核算。
9 泄压阀开启压力应注明。

10 自喷设计说明缺用水量。

11宴会大厅1-2轴与1-6轴缺自喷保护。

12 泵房喷淋图报警阀之间应设置阀门。

13 车库坡道不宜采用玻璃球喷头。

14 图中消火栓系统图 喷淋系统图应标注是哪个区域的。

15 缺自动喷水管道的试验压力。



	设计人
	俞晨翔
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	姜 沛
	强制性标准
	2
	
	
	

	审核人
	姜 沛
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市嘉禾置业有限公司
	工程名称
	嘉禾商业综合楼

	设计编号
	MZJ2017-27

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、1＃、2＃、3＃楼合在一套图纸中，部分图纸的图名应加楼号，以相互区别。如；电施2～电施10、电施20、电施36、电施37、电施50等图名未加楼号，均应修改。

2、火灾自动报警系统图，1＃楼屋顶层回路应设置短路隔离器保护。

3、1＃、2＃、3＃楼火灾自动报警系统图，各类线缆选型应一致。

4、1＃、2＃、3＃楼设备型号规格、安装高度应一致。自查自纠。

5、2＃、3＃楼电气设计说明中，引用的国标图集均已废止，应按照1＃楼电气设计说明的相关内容修改


	设计人
	曹 建
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	姜正胜
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	姜正胜
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	丹阳市嘉禾置业有限公司
	工程名称
	嘉禾商业综合楼

	设计编号
	MZJ2017-27

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、电缆桥架全长不大于30m时，不应小于2处与接地干线相连接；全长大于30m时，应每隔20～30m增加与接地干线连接点。详见GB50169-2006的3.4.6条规定。

2、电梯机房、轿箱和井道的接地应符合GB50055-2011的3.3.7条规定。

四、安全隐患

（无）

五、其他

1、毗邻建筑物屋面避雷带、基础接地钢筋，应相互可靠连接。



	设计人
	曹 建
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	姜正胜
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	姜正胜
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


嘉禾商业综合楼2017063 （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	宴会厅
	
	3F
	框架
	筏板基础
	
	
	乙级
	III类

	宾馆
	
	6F
	框架
	独立基础
	
	
	乙级
	III类

	会所
	
	4F
	框架
	筏板基础
	
	
	乙级
	III类

	北侧配套建筑
	
	1-4F
	框架
	独立基础
	
	
	乙级
	III类

	东侧配套建筑
	
	1-4F
	框架
	独立基础
	
	
	乙级
	III类

	一、违反强制性条文方面

无。

二、违反强制性标准方面

无

三、其他

无



	设计人
	
	专业负责人
	殷晓军
	注册师
	殷晓军


