江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-173          
项目名称：帝宝交通器材（丹阳）有限公司汽车、摩托车配件及
车用灯具配件，汽车电子装置等生产线扩建项目
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年06月22日     
江苏省建设厅制

帝宝交通器材（丹阳）有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           汽车、摩托车配件及车用灯具配件，汽车电子装置等生产线扩建项目    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年06月22日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	汽车、摩托车配件及车用灯具配件，汽车电子装置等生产线扩建项目

	
	建设单位
	帝宝交通器材（丹阳）有限公司
	项目地址
	丹北

	
	建筑面积
	4096.0㎡
	建筑总高度
	23.95m

	
	建筑层数
	地上：1层  
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	四 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	桩基础

	
	结构体系
	门式刚架
	建筑类别
	二 类

	勘察单位
	镇江大地勘察监理咨询有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司
	资质等级
	乙 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	帝宝交通器材（丹阳）有限公司
	工程名称
	汽车、摩托车配件及车用灯具配件，汽车电子装置等生产线扩建项目

	设计编号
	JKSJ17-016

	一、强制性条文

1、占地大于3000平方米的丙类厂房应设循环车道，确有困难应沿建筑的两个长边设消防车道（建规7.1.3条）。

二、强制性标准

（无）
三、安全隐患

（无）
四、其他

1、设计说明：小型建筑错误（单层29.5米跨）！应为二类（新标准：中型）厂房。另建筑专业负责人应改为一级注册建筑师。

2、门窗说明，本工程位于句容市错误。图集苏J01-2005已经作废。

3、原3#建筑的女儿墙顶标高21.80，现增加到24.80，在原建筑的女儿墙上增高3000mm，应有可靠的结构安全保证。

4、厂房缺排烟设施（建规8.5.2-1条）。

5、原3#建筑的多处空洞（TFJ1317）是否有可靠的封堵？原3#建筑的2#疏散楼梯是否符合防火规范的安全出口要求？

6、是什么生产工艺？需要24.70m的层高？应提供必要的依据。

7、设计使用年限25年不妥。缺屋面的上人检修梯。



	设计人
	黄澎
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李峰
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	李峰
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	李峰
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	帝宝交通器材（丹阳）有限公司
	工程名称
	汽车、摩托车配件及车用灯具配件，汽车电子装置等生产线扩建项目

	设计编号
	JKSJ17-016

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1、钢梁平面外计算长度计算书中无显示，无法判定是否满足要求（隅撑间距3m）。

2、屋面高度23.3~24.8m，屋面、墙面檩条计算风载高度变化系数取1.0，不符合《建筑结构荷载规范》GB50009－2012第8.2.1条。刚架计算的风荷载也需核对。

3、承台配筋计算未计入弯矩。二桩承台箍筋未注明肢数。有柱间支撑的需计算其对承台的影响。

4、屋面端部第一开间的刚性系杆布置不在抗风柱位置，不符合《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》GB51022－2015第8.3.1条。

5、屋面支撑节点布置与抗风柱不对应，不符合《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》GB51022－2015第8.3.2条。

6、端部钢架的屋面斜梁与檩条间除抗风柱位置外设置隅撑，不符合《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》GB51022－2015第7.2.2条。端部钢架的屋面斜梁宜调整平面外计算长度重新计算。

四、设计深度
1、桩基缺静载要求。

2、抗风柱定位平面图与大样图不一致，宜调整平面定位尺寸。抗风柱柱顶节点宜按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》GB51022－2015之图7.2.1。


	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	袁国泉
	强制性标准
	6
	
	结构设计 
	

	审核人
	袁国泉
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	袁国泉
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	帝宝交通器材（丹阳）有限公司
	工程名称
	汽车、摩托车配件及车用灯具配件，汽车电子装置等生产线扩建项目

	设计编号
	JKSJ17-016

	一、强制性条文

1，说明中未交待消防栓泵如何实现自动启动，不符合《消防栓技术规范》GB50974-2014   11.0.5条。
二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1  水炮系统入口压力0.65MP请重新核算能否满足要求。

2  水炮灭火系统原理交代一下

3  消火栓按钮不宜作为按钮。

4 消防水箱要有就地水位显示和水位报警装置。《 消防栓技术规范》GB50974-2014 4.3.11条。



	设计人
	王志洪
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	陆怡
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	帝宝交通器材（丹阳）有限公司
	工程名称
	汽车、摩托车配件及车用灯具配件，汽车电子装置等生产线扩建项目

	设计编号
	JKSJ17-016

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、核实厂房高度。
2、部分国标图集己废止，应自纠自查及时更新。

3、总电箱ALP设有防电气火灾漏电流动作报警装置，报警声光信号除应在配电箱上设置外，还应将报警信号应送至并接入有人值守值班室声光报警器。标明报警声光信号线路型号、规格及其敷设方式。

4、AL1～4配电箱系统图，进线电源标注错误。

5、消防控制室设在何处不详。

6、平面图进出建筑物火灾自动报警系统线路规格，与火灾自动报警系统图标注不一致。


	设计人
	冯海珠
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	徐巧波
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	袁国泉
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	帝宝交通器材（丹阳）有限公司
	工程名称
	汽车、摩托车配件及车用灯具配件，汽车电子装置等生产线扩建项目

	设计编号
	JKSJ17-016

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、利用金属屋面（板）作接闪器，其板间的连接应是持久的电气贯通。应确定板间的连接方式，是焊接、压接、螺钉或螺栓连接。详见GB50057-2010的5.2.7-1条规定。

三、安全隐患

（无）
四、其他

1、火灾自动报警系统应设置适配的SPD。



	设计人
	冯海珠
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	徐巧波
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	袁国泉
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


