江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2016-071      
项目名称：丹阳市云阳南区经济发展有限公司
凤凰花苑社区配套商业用房幕墙工程 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年06月30日     
江苏省建设厅制

丹阳市云阳南区经济发展有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           凤凰花苑社区配套商业用房幕墙工程   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年06月30日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	凤凰花苑社区配套商业用房幕墙工程

	
	建设单位
	丹阳市云阳南区经济发展有限公司
	项目地址
	云阳

	
	建筑面积
	16395.7㎡
	建筑总高度
	一区12.00m

二区13.20m 

	
	建筑层数
	地上：3层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	Ⅲ 类
	基础形式
	三 级

	
	结构体系
	幕 墙
	建筑类别
	二 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（装饰）专业审查意见一
	建设单位
	丹阳市云阳南区经济发展有限公司
	工程名称
	凤凰花苑社区配套商业用房幕墙工程

	设计编号
	11-008-34
	设计人
	

	一、绿建（节能）方面

（一）、强制性条文

（无）
（二）、强制性标准

1、装施-2/20：五.3.（1）条：“中透光”6Low-E+12空气+6双钢化中空玻璃窗的K值1.686，与原建筑图（“高透光”、K值2.40）不符。

2、所有的MQ大样图外窗的可开启比不应小于原建筑图（为0.3），至少不应小于原建筑图中的MQ大样图外窗的可开启面积。

（三）、其它 

1、请再自查一下各种性能分级是否符合相关要求。

2、装施-2/20：四.7条：光学性能3级，图纸所注TT为0.4～0.5，与原建筑图（透射比Tr不同朝向≥0.4及≥0.6）可能不一致，请复查！

3、装施-2/20：四.9条：传热系数分级为4级（K 2.5～3.0），与原建筑图（K 2.40）不符。

4、许多的外窗开启方式与原建筑图不符，请再考虑一下，如果性能提高也行。

二、强制性条文

（无）
三、安全性问题 

1、应按照原建筑图要求：所有二层及以上安装玻璃幕墙的，应在幕墙下方设置防冲击雨篷（幕墙大样图、剖面图均应画出。见苏建函科【2015】297号）。本建筑特别是过街楼的玻璃幕墙更危险！



	设计人
	
	专业负责人
	赵雪林
	注册师
	赵雪林


（装饰）专业审查意见二
	建设单位
	丹阳市云阳南区经济发展有限公司
	工程名称
	凤凰花苑社区配套商业用房幕墙工程

	设计编号
	11-008-34
	设计人
	

	2、装施-3/20：七.2.a)条：定期检查和维护的要求，应按苏建函科【2015】297号完整表述，如：十年后的半年内及以后每三年，应有资质的单位安全鉴定。

四、强制性标准

1、图纸所注消防救援窗的玻璃采用非刚化玻璃，打破后，不能完全破碎，残余玻璃尖角会伤害消防队员，应采用安全玻璃（建规7.2.5条）。

五、设计深度

1、建筑平、立、剖面图（特别是平面图）比例太小，实在是看不清，应放大一些，便于识图、施工。

2、请再核对一下，本项目必须有全自动喷淋系统，与防火挡墙高度有关系！

3、设计说明应有建筑规模（建筑面积、幕墙规模等）。


	设计人
	
	专业负责人
	赵雪林
	注册师
	赵雪林


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市云阳南区经济发展有限公司
	工程名称
	凤凰花苑社区配套商业用房幕墙工程

	设计编号
	11-008-34
	设计人
	束伟华

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

（无）
三、设计深度

（无）


	设计人
	束伟华
	专业负责人
	眭 亮
	注册师
	眭 亮


