江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2017-089-2      
项目名称：丹阳市民政局社会福利中心老年公寓大楼
室内装饰设计
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年06月26日     
江苏省建设厅制

丹阳市民政局：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           社会福利中心老年公寓大楼室内装饰设计   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年06月26日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	社会福利中心老年公寓大楼室内装饰设计

	
	建设单位
	丹阳市民政局
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	6300㎡
	建筑总高度
	19.20m

	
	建筑层数
	地上：6层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	砖 混
	建筑类别
	二 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（装饰）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市民政局
	工程名称
	社会福利中心老年公寓大楼室内装饰设计

	设计编号
	S17-1
	设计人
	贺永军

	一、绿建（节能）方面

（无）
二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

1、疏散走道两侧的许多玻璃隔墙达不到耐火极限1.0h（如3E-01的大玻璃窗），再确认一下可行性。 

四、安全隐患

（无）
五、其他

1、新增加17-18轴的楼梯按土建改造图修改，重新调整一下。

2、本次设计审查仅限于室内装修设计，不应涉及消防（由消防部门另行审查）。

3、在14-15轴E轴处的窗不要轻易用砖墙封堵（如6层员工宿舍）。

4、二层挑空走廊的玻璃拦板高度再加一点，可踏面净高1050mm。


	设计人
	贺永军
	专业负责人
	赵雪林
	注册师
	赵雪林


