江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2017-089-1      
项目名称：丹阳市民政局社会福利中心老年公寓大楼土建改造
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年06月26日     
江苏省建设厅制

丹阳市民政局：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           社会福利中心老年公寓大楼土建改造   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年06月26日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	社会福利中心老年公寓大楼土建改造

	
	建设单位
	丹阳市民政局
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	6300㎡
	建筑总高度
	19.20m

	
	建筑层数
	地上：6层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	砖 混
	建筑类别
	二 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（装饰）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市民政局
	工程名称
	社会福利中心老年公寓大楼土建改造

	设计编号
	S17-1
	设计人
	贺永军

	一、绿建（节能）方面

1、所以外门窗更换成6+9A+6的中空距离应不小于12mm（省标准外窗规范3.2.3条）。

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

1、新增加17-18轴的楼梯，在一层时，门应向疏散方向开启，且应直通室外（建规6.4.2条）。

2、西侧的通道已经存在，但现场发现上下层之间的防火的挡墙高度不足1200mm（建规6.2.5条）。应进行加强措施。

四、安全隐患

（无）
五、其他 

1、缺设计总说明（建筑概况）：应说明建筑的合理使用年限、基本性质、规模、高度、各种等级、“土建改造”的主要内容等。

2、图纸的专业名称，“室内装饰”应该为“土建改造”。

3、由于功能的变化，防火设计新规范进行了改变，但是有些内容没有变、有些内容改变了，应说明清楚。绿色建筑部分也是。

4、土建改造的结构部分（含结构加固）应单项归类出图，且应有结构的从业人员签字确认，不要混在建筑专业图中。

5、砖混结构有大量的拆墙、增墙，特别是三层7-10轴之间，受力完全改变。必须有结构专业的设计人员，认真计算，出具合格的结构图纸，方可施工。



	设计人
	贺永军
	专业负责人
	赵雪林
	注册师
	赵雪林


