江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2017-091      
项目名称：丹阳市云阳人民医院康复科医疗用房装修改造
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年06月05日     
江苏省建设厅制

丹阳市云阳人民医院：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           康复科医疗用房装修改造   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年06月05日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	康复科医疗用房装修改造

	
	建设单位
	丹阳市云阳人民医院
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	4734㎡
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	地上：3层
	耐火等级
	一 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	二 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	苏州苏大建筑规划设计有限责任公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（装饰）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市云阳人民医院
	工程名称
	康复科医疗用房装修改造

	设计编号
	DY17-010
	设计人
	马天柱

	一、装饰（建筑）专业审查意见

1、由于没有提供原设计图纸，所以不清楚本装饰设计是否已经涉及局部的“结构改动”、局部的“使用功能变化”？应先保证结构安全后，再装修设计（建筑装修验收规范3.1.5条）。

2、需先进行“核验”、“确认”工作（建筑装修验收规范3.1.5条）。

3、对“现状”及“实际变动情况”不明，仅从图纸而言，无法判断。


	设计人
	马天柱
	专业负责人
	张新方
	注册师
	张新方


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市云阳人民医院
	工程名称
	康复科医疗用房装修改造

	设计编号
	DY17-010
	设计人
	袁伟芬

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1 消防水箱出水管上应要求设置有流量开关。

2 一层1-3轴门厅部分未有消火栓保护。

3 一层商铺部分未有消火栓保护，如不在本次设计范围建议在图上做上标记。

4 热水系统辅助加热说明上采用燃气热水器于系统图不符。



	设计人
	袁伟芬
	专业负责人
	黄海峰
	注册师
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市云阳人民医院
	工程名称
	康复科医疗用房装修改造

	设计编号
	DY17-010
	设计人
	陈延强

	一、节能方面

1、绿色设计专篇，核实本项目有无可利用再生能源及LED灯应急照明面积。（数据未填写）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

1、消防配电干线（应急照明）与其它线路敷设在同一电缆井（电缆桥架）内，应采用矿物绝缘类不燃性电缆，详见GB50016-2014的10.1.10条第3款规定。

2、为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的剩余电流监测或保护电器，其动作电流不应大于300mA，详见GB50054-2011的6.4.3条规定。

3、洗衣房应采用具有防溅电器附件的插座，安装高度不应低于1.5m。详见GB5055-2011的8.0.6条相关规定。（设备表无图例）

四、安全隐患

（无）

五、其他
1、补充竖向配电系统图。

2、格栅灯宜选用T5荧光灯、紧凑型荧光灯。详见DGJ32/J173-2014的10.3.2条规定。
3、火灾自动报警系统图短路隔离器宜按树形结构表示，以确定每只短路隔离器保护范围。参见14X505-1图集的P11图示。
4、缺电梯井道照明、开关、坑底插座设置。

5、如果厨房使用天然气或液化石油气，应设置可燃气体检测报警器。

6、地下室强、弱电间和地上强、弱电井应设置火灾探测器。
7、补充配电箱SBAP负荷计算。
8、缺商铺电气设计。



	设计人
	陈延强
	专业负责人
	毛伟中
	注册师
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市云阳人民医院
	工程名称
	康复科医疗用房装修改造

	设计编号
	DY17-010
	设计人
	陈延强

	一、节能方面

（无）
二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

1、电梯机房、轿箱和井道的接地应符合GB50055-2011的3.3.7条规定。

四、安全隐患

（无）

五、其他

1、屋面水箱、5～13轴设备（集热水箱、储热水箱）缺防直击雷措施。



	设计人
	陈延强
	专业负责人
	毛伟中
	注册师
	


