（给排水）专业审查意见

	建设单位
	 江苏美乐车圈有限公司
	工程名称
	12#厂房

	设计编号
	

	一、节能方面

（无）                                
二、强制性条文

1，  灭火器配备数量不足。《灭火器规范》GB50140-2005  7.1.2条。 
强制性标准

1，埋地消防环网上应增设阀门，保证管道检修时只可关闭不相邻的两根立管。《水消规》GB50974-2014 8.1.6.1条。

四、安全隐患

（无）

五、其他
1，本工程体量层高均较大，建议考虑水枪实际出流量，适当增加室内消防水池储水容积。

。



	设计人
	 陈宇
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	1

	专业负责人
	 赵苏丹
	强制性标准
	1
	
	
	

	审核人
	 赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	
	专业审查号
	
	日  期
	2017.7.10

	复核人
	
	专业审查号
	
	日  期
	


