江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-210          
项目名称：丹阳市坤华汽配有限公司7#厂房（五金件加工车间）
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年07月07日     
江苏省建设厅制

丹阳市坤华汽配有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           7#厂房（五金件加工车间）     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年07月07日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	7#厂房（五金件加工车间）

	
	建设单位
	丹阳市坤华汽配有限公司
	项目地址
	界牌

	
	建筑面积
	9214㎡
	建筑总高度
	23.823m

	
	建筑层数
	地上：4层 
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	二 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	桩基础

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	一 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市坤华汽配有限公司
	工程名称
	7#厂房（五金件加工车间）

	设计编号
	17-86-7

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

1、设计说明，本厂房设计的生产火灾危险性分类是“丁1类”，图纸上名称是“五金加工”（建设方及负责人应提供依据：生产物品、厂房火灾类别情况说明及使用承诺书）。

四、其他

1、设计说明：本厂房4层，最大跨15米，建筑类别是一类（新标准：大型）厂房。

2、应明确钢屋架的耐火等级（建规3.2.1条）。

3、救援窗应是玻璃的净尺寸1000mm。

4、电梯5T载重量很大，建设单位尽快确定品牌后，补充电梯建筑详细设计图后，方可施工。

注：情况说明及承诺书模版可由丹阳市审图信息网www.dysstzx.com下载 


	设计人
	沃洪群
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市坤华汽配有限公司
	工程名称
	7#厂房（五金件加工车间）

	设计编号
	17-86-7

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1、框架结构楼梯与主体结构整浇，未参与结构整体计算，不符合《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年版）第6.1.15－2条。

2、工业建筑重力荷载代表值的活载组合值系数取0.7，不符合《建筑抗震设计规范》GB50011－2010（2016年版）第5.1.3条。（宜取0.8~1.0）

3、宜考虑偶然偏心。

4、承台间联系梁宜双向设置，配筋宜按计算确定，《建筑桩基技术规范》JGJ94－2008第4.2.6条。

5、总信息中砼容重取25，偏小。

四、设计深度

1、抗震等级计算书总信息为二级，设计说明中为三级。

2、结构模型中是否已考虑吊车荷载？宜抽单榀框架复核。

3、楼面荷载构成计算（夹层恒载4.0KN/m2）。

4、计算书缺结构平面简图、，宜作裂缝及挠度计算。

5、梯柱断面偏小。

6、钢屋盖山墙处宜设立柱且与屋架上弦连接，立柱位置与支撑节点对应。


	设计人
	束伟华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭  亮
	强制性标准
	5
	
	结构设计 
	

	审核人
	许国庆
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭  亮
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市坤华汽配有限公司
	工程名称
	7#厂房（五金件加工车间）

	设计编号
	17-86-7

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1，消防水箱还应远程显示水位，水箱出水管止回阀后应设阀门，应提供水箱出水管流量开关启泵流量。



	设计人
	陈宇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市坤华汽配有限公司
	工程名称
	7#厂房（五金件加工车间）

	设计编号
	17-86-7

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、屋顶消防水箱应设置水位探测器，以实现相关控制和监测。详见JGJ16-2008的13.4.4条相关规定。

2、按照GB50981-2014的相关规定，补充电气设备抗震措施设计。
三、安全隐患

（无）

四、其他

1、电源引自何处不详。

2、总电箱AA1设有防电气火灾漏电流动作报警装置，报警声光信号除应在配电箱上设置外，还应将报警信号应送至并接入有人值守值班室的声光报警器。（注明信号线的型号、规格和敷设方式）



	设计人
	钟国洪
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	丹阳市坤华汽配有限公司
	工程名称
	7#厂房（五金件加工车间）

	设计编号
	17-86-7

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、电缆桥架全长不大于30m时，不应小于2处与接地干线相连接；全长大于30m时，应每隔20～30m增加与接地干线连接点。详见GB50169-2006的3.4.6条规定。

2、在起重机轨道的伸缩缝或断开处应采用足够截面的跨接线连接，并应形成可靠通路。详见GB50055-2011的3.1.16-1条规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	钟国洪
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


