  （电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市民政局
	工程名称
	丹阳市社会福利中心行政楼（电气）

	设计编号
	S17-1

	一、节能方面

1、绿色设计专篇说明无太阳能热水系统，但宿舍配电箱有太阳能热水系统辅助电加热回路，应核实。
二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

（无）
四、安全隐患

（无）
五、其他

1、电源引自何处不详，“专变”概念不清楚。
2、总电箱1AP设有防电气火灾漏电流动作报警装置，报警声光信号除应在配电箱上设置外，还应将报警信号应送至并接入有人值守值班室声光报警器。标明报警声光信号线路型号、规格及其敷设方式。

3、建筑物装修，电气设备、线路开孔开槽不得影响结构安全。


	设计人
	李银梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	丹阳市民政局
	工程名称
	丹阳市社会福利中心行政楼（

	设计编号
	S17-1

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他

1、核实原防雷接地装置是否满足现行规范要求，如不满足应补充设计。
2、如屋顶有太阳能热水器，应采取防直击雷措施。


	设计人
	李银梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


