江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-168          
项目名称：丹阳市金鼎投资发有限公司丹阳东城金街
项目S2#楼（修改）
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年06月20日     
江苏省建设厅制

丹阳市金鼎投资发有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳东城金街项目S2#楼（修改）     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年06月20日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳东城金街项目S2#楼（修改）

	
	建设单位
	丹阳市金鼎投资发有限公司
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	1248.04㎡
	建筑总高度
	8.25m

	
	建筑层数
	地上：2层 
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	二 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	筏 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	浙江天目工程设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（消防重新修改）（节能）专项审查意见
	建设单位
	丹阳市金鼎投资发有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街项目S2#楼（修改）

	设计编号
	2015-005

	一、建筑专业

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

1、绿建专篇的屋面保温层厚度60mm，做倒置屋面应加厚。

2、绿建专篇的玻璃应写明“中空12mm”。




（消防重新修改）（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市金鼎投资发有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街项目S2#楼（修改）

	设计编号
	2015-005

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	潘放正
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	陈哲云
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李伟
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	李伟
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市金鼎投资发有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街项目S2#楼（修改）

	设计编号
	2015-005

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
（无）

四、其他
1. S2-2交S2-A轴处后加的楼梯没有结构图纸。

2. 结施-08、09： S2-5、S2-6轴上框柱为一层框柱，柱编号不应该分层标注，施工人员会产生歧义将柱纵筋分段下料。

3. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。

4. 计算书缺封面及设计人员签字和注册结构师盖章等。


	设计人
	黄国维
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	孙 宝
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	胡树松
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	孙 宝
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市金鼎投资发有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街项目S2#楼（修改）

	设计编号
	2015-005

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1 二层喷淋支管喷头数超过8只，不符合规范《喷规》GB50084-2001  8.0.6条。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1 说明上喷淋系统设置减压孔板，喷淋系统图上应画出减压孔板，并注明管径。

2 缺试验用消火栓。

3  消火栓系统和喷淋系统总管接口处压力应该标注。

4 设计说明4一4)-e条根据消规消火栓按钮不宜作启泵要求。



	设计人
	黄 冀
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	丁方园
	强制性标准
	1
	
	
	

	审核人
	陈嘉祺
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市金鼎投资发有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街项目S2#楼（修改）

	设计编号
	2015-005

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、应按照JGJ48-2014的1.0.4条相关规定，划分商店建筑规模。

2、火灾应急疏散照明自备蓄电池时，应采用LED灯。详见DGJ32/J173-2014的10.3.13条规定。

三、安全隐患

（无）
四、其他

1、部分国标图集己废止，如99D501、03D501-3、10D303-2～3等，应自纠自查。
2、基础接地图应标出总表箱处的MEB。

3、火灾自动报警系统应设置适配的SPD。

4、电表箱及其它室外电气装置防护等级不详。

5、电施-04，系统设计为S1楼有误。

6、电表箱应设置防电气火灾漏电流动作报警装置，报警声光信号除应在配电箱上设置外，还应将报警信号应送至消防控制室并接入电气火灾漏电报警系统。


	设计人
	谢 樑
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	陈有根
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	罗怀远
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	丹阳市金鼎投资发有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街项目S2#楼（修改）

	设计编号
	2015-005

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、火灾自动报警系统应设置适配的SPD。



	设计人
	谢 樑
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	陈有根
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	罗怀远
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


