（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市五星村经济实业有限公司
	工程名称
	科技研发中心—2#研发中心

	设计编号
	170303

	  通气管连接应符合《建给》4.6.9条



	设计人
	丁玲
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	丁玲
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	王同城
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市五星村经济实业有限公司
	工程名称
	科技研发中心—2#研发中心

	设计编号
	170303


	一、绿建设计部分
（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准
无

（三）其它
无

二、其他部分
（一）、强制性条文

1、左侧不满足自然排烟条件，应设置机械排烟。

2、缺负荷计算书，根据其设计说明负荷及建筑概况，预判负荷计算错误。

（二）、强制性标准

1、常闭排烟口应具备手动和自动的开启装置（并图示位置），GB50016-2006第9.4.6条。

（三）、系统可靠性及其他

1、请与建筑专业根据发改委批文、土地使用性质、建筑的使用等定性该建筑为厂房还是公建，并根据其性质调整设计依据、补充设计内容；现设计依据为公建，图面内说明丙类厂房；



	设计人
	尹敏惠
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李玮
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	尹世永
	
	
	建筑设备
	1

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


