（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏美乐车圈有限公司
	工程名称
	12#厂房

	设计编号
	17-117

	二、安全性问题:
1. 本结构东侧地面标高比拟建建筑±0.00标高高2.5左右，设计未考虑土压力对结构作用的不利影响。同时，该结构楼面活荷载8kn/m2，且是金属车圈加工零件不均匀堆载，承受重载应优先采用混凝土结构利用其抗压性能强度好的特性；底层采用钢结构框柱承重，于钢结构是轻且抗拉强度强而抗压强度弱特性相违背，故结构方案不合理。

2. 二层以上维护墙（15.0m高）采用轻质砌体砌筑安全性难以保证。

三、强制性标准  

1. 计算书：

1）本结构为一层钢框架、二层门钢的框排架结构，因而既需按整体计算，也应取单品框架计算，取包络设计。



	设计人
	束伟华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭 亮
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	许国庆
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	
	
	
	


