江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2017-111      
项目名称：镇江红色金融钱币专题博物馆室内装修设计 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年07月18日     
江苏省建设厅制

镇江红色金融钱币专题博物馆：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           室内装修设计   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年07月18日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	镇江红色金融钱币专题博物馆室内装修设计

	
	建设单位
	
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	地上：2层
	耐火等级
	三 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	中 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏九天建设有限公司
	资质等级
	装饰甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（装饰）专业审查意见

	建设单位
	
	工程名称
	镇江红色金融钱币专题博物馆室内装修设计

	设计编号
	
	设计人
	戈宝同

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

1、应有消防设计专篇（或详细的防火设计说明），如：消防通道？防火分区？耐火材料及等级？消防设备？装修材料的情况？（主要依据《建筑防火设计规范》木结构建筑部分、《文物建筑防火设计导则》、《博物馆建筑设计规范》等等）。还有以下内容：①、划定文物建筑防火保护区（文物建筑防火设计导则2.0.1条），文物建筑如何保护？②、消防道路的设立（文物建筑防火设计导则2.0.3条），消防通道？消防装备等级（小于3米？）。③、消防点设置、消防用水、消防栓、火灾报警系统等。

三、安全隐患

（无）
四、其他

1、由于本建筑属于“丹阳市文保建筑”，因此“文保的专项审查部分图纸”尚需由相应的文物管理部门再专项论证、审查，合格后方可实施（见历史建筑修缮规程DG/TJ08-108-2014的3.1.4条）。

2、本次审查仅限于室内装修，且设计不应改变原工程的防火设计和结构设计，并得到原设计单位的认可（签字、盖章）。消防设计部分尚需专业消防部门审查。

3、将室内的原建筑表皮全部用现代材料遮挡，是否合理？ 

4、缺项目的基本概况：缺工程编号？建设单位是谁？建筑面积？建筑高度？耐火等级？室内污染物控制的等级及具体数值？等。

5、签名潦草，不认识。


	设计人
	戈宝同
	专业负责人
	
	注册师
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	
	工程名称
	镇江红色金融钱币专题博物馆室内装修设计

	设计编号
	
	设计人
	薛 科

	一、强制性条文
1、未说明消防（应急照明）配电线路的敷设要求，不符合GB50016-2014的10.1.10条相关规定。
二、强制性标准

（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他

1、设计依据GB50034-2004已废止。
2、二层楼梯出口应设置“安全出口”指示标志。

3、补充完整的电气设备表，标明技术参数。


	设计人
	薛 科
	专业负责人
	
	注册师
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	
	工程名称
	镇江红色金融钱币专题博物馆室内装修设计

	设计编号
	
	设计人
	薛 科

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他

1、设计依据GB50057-94（2000年版）已废止。
2、火灾自动报警系统、安防系统应设置适配的SPD。



	设计人
	薛 科
	专业负责人
	
	注册师
	


