江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2017-108      
项目名称：丹阳投资集团有限公司张家大院装饰布展设计 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年07月18日     
江苏省建设厅制

丹阳投资集团有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           张家大院装饰布展设计  项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年07月18日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	张家大院装饰布展设计

	
	建设单位
	丹阳投资集团有限公司
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	地上：2层
	耐火等级
	三 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	中 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	苏州水木清华设计营造有限公司
	资质等级
	装饰甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（装饰）专业审查意见

	建设单位
	丹阳投资集团有限公司
	工程名称
	张家大院装饰布展设计

	设计编号
	
	设计人
	严程

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

（无）
三、其他
1、由于本建筑属于“丹阳市文保建筑”，因此“文保的专项审查部分图纸”尚需由相应的文物管理部门再专项论证、审查，合格后方可实施（见历史建筑修缮规程DG/TJ08-108-2014的3.1.4条）。

2、本次审查仅限于室内装修，且设计不应改变原工程的防火设计和结构设计，消防设计部分尚需专业消防部门审查。

3、缺项目的基本概况：缺工程编号？建设单位是谁？建筑面积？建筑高度？耐火等级？室内污染物控制的等级及具体数值？等。



	设计人
	严程
	专业负责人
	王晴霞
	注册师
	


（电气）专业审查意见一
	建设单位
	丹阳投资集团有限公司
	工程名称
	张家大院装饰布展设计电气施工图

	设计编号
	
	设计人
	严程

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

1、公共疏散通道未设置应急照明和疏散指示标志，不符合GB50016-2014的10.3.1-4条规定。
三、强制性标准

1、卫生间插座高度1.3m，不符合GB50055-2011的8.0.6-4条规定。

2、火灾应急疏散照明自备蓄电池时，应采用LED灯。详见DGJ32/J173-2014的10.3.13条规定。

3、一层通向屋外大门、二楼梯出口未设置“安全出口”指示标志，不符合GB50016-2014的10.3.5条相关规定。
四、安全隐患

（无）

五、其他

1、设计依据GB50016-2006、GB50343-2004、GB50034-2004均已废止。


	设计人
	严程
	专业负责人
	
	注册师
	


（防雷装置设计）专业审查意见一
	建设单位
	丹阳投资集团有限公司
	工程名称
	张家大院装饰布展设计电气施工图

	设计编号
	
	设计人
	严程

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

（无）

四、安全隐患

（无）

五、其他

（无）



	设计人
	严程
	专业负责人
	
	注册师
	


（电气）专业审查意见二
	建设单位
	丹阳投资集团有限公司
	工程名称
	丹阳市张家大院保护利用工程监控设计

	设计编号
	S17-4
	设计人
	李银梅

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

（无）

四、安全隐患

（无）

五、其他

（无）



	设计人
	李银梅
	专业负责人
	凌霞
	注册师
	


（防雷装置设计）专业审查意见二
	建设单位
	丹阳投资集团有限公司
	工程名称
	丹阳市张家大院保护利用工程监控设计

	设计编号
	S17-4
	设计人
	李银梅

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

1、室外监摄像机立杆安装时，视频、电源、控制传输线缆应应取防雷接地措施。详见JGJ310-2013的9.5.5条规定。
四、安全隐患

（无）

五、其他

1、监控系统应设置适配的SPD，系统图标出SPD及其技术参数。


	设计人
	李银梅
	专业负责人
	凌霞
	注册师
	


