江苏省市政工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：    （室外排水）2017-007    
项目名称：江苏恒辉科技实业有限公司4#、5#厂房
室外给排水、消防
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年07月18日     
江苏省建设厅制

江苏恒辉科技实业有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的             4#、5#厂房室外给排水、消防   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年07月18日

                           （审查机构章）

（室外排水）专业审查意见
	建设单位
	江苏恒辉科技实业有限公司
	工程名称
	4#、5#厂房室外给排水、消防

	设计编号
	ZJ2017-051
	设计人
	沈杰

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

1，室内消防环网室外部分向室内供水的进户管间应设阀门，以保证两路进水可靠，4#、5#厂房消防供水未做到，6#厂房未提供消防接入条件。

2，单体建筑给水入口（包括消防水池）应设水表。《建水规》GB50015-2003(2009版）3.4.16条。

三、安全隐患

（无）

四、其他
1，室外消防应综合考虑厂区近远期建设情况，提供近远期实施范围和拟建1#、6#、7#厂房性质和规模，校核消防水量以及近远期消防水箱设置方案。

2，部分室外消火栓距建筑过近。

3，室外水泵接合器设置（7#厂房附近）：若厂区在总环网上统一考虑设置水泵接合器，则水泵接合器位置和数量不合要求，若仅在1#、7#厂房考虑，则宜连接至单体建筑消防环网，并宜做到针对单体建筑使用不影响其他建筑，且要考虑远期建设时消防系统可靠运行。

4，雨污水排出口应提供市政接入条件。

5，可根据各水系统压力使用情况区分给水、室内消防、室外消防管材使用。


	设计人
	沈杰
	专业负责人
	赵苏丹
	注册师
	


